# Инструкция
по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам
И 1.13-07
(рекомендована к применению письмом Министерства регионального развития РФ от 5 июля 2007 г. N 12677-ЮТ/02)

Дата введения 1 августа 2007 г.

Взамен: ВСН 123-90 (ММСС СССР)

# 1. Общие положения

1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по электромонтажным работам.

1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:

- на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы;

- на монтаж электрических машин;

- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта.

1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1а).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.

1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:

- границами технологического узла;

- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);

- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);

- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.

1.9. При заполнении протоколов и актов в графе "Результат" или аналогичных следует указывать:

"норма" - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

"произведено" - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

"годен" ("годна") - при заполнении графы "заключение", если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

# 2. Общие формы приемосдаточной документации

2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6а).

2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектована по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1а).

2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7.

Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.

2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомедуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3.

2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

2.9. При необходимости оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6б).

2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

Обязательное

Форма 1

Приложение 2

к Акту технической готовности от

"__"________________ 20__ г.

# Ведомость
технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬────────┐

│Раз-│          Состав документации          │  Номер   │Кол-во│Примеча-│

│делы│                                       │документов│листов│  ние   │

├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┤

│ I  │Комплект        рабочих        чертежей│          │      │        │

│    │электротехнической              части -│          │      │        │

│    │исполнительная документация            │          │      │        │

├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┤

│ II │Комплект     заводской     документации│          │      │        │

│    │(паспорта          электрооборудования,│          │      │        │

│    │протоколы     заводских      испытаний,│          │      │        │

│    │инструкции  по   монтажу,     наладке и│          │      │        │

│    │эксплуатации и т.п.)                   │          │      │        │

├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────┤

│III │Акты, протоколы, ведомости, журналы  по│          │      │        │

│    │электромонтажным            работам, по│          │      │        │

│    │строительным   работам      связанных с│          │      │        │

│    │монтажом электротехнических устройств  │          │      │        │

└────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴────────┘

Представитель

монтажной организации ______________ ____________ ______________________

(должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

# ОАО "Компания "Электромонтаж"
Регистрационный N И 1.13-07-18Б
"01" 08 2007 г.

Форма 2

Ассоциация "Росэлектромонтаж"<*>

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя генерального подрядчика __________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя электромонтажной организации _____________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики,

________________________________________________________________________

физические объемы)

2. Электромонтажные работы  выполнены  в  соответствии  с  проектом,

разработанным __________________________________________________________

________________________________________________________________________

(проектная организация)

3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2,  форма

1), предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования ___________________

________________________________________________________________________

(проведены, не проведены)

6.   Остающиеся   недостатки,   не    препятствующие    комплексному

опробованию, и сроки их устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).

7.  Ведомость  смонтированного   электрооборудования     приведена в

Приложении 4 (форма 5).

8. Заключение.

8.1. Электромонтажные работы  выполнены  по  проектной  документации

согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

8.2. Настоящий Акт является основанием для <**>:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования  после

индивидуальных испытаний;

б)    непосредственной    передачи    электроустановки     заказчику

(генподрядчику) в эксплуатацию.

Представитель заказчика

────────────────────

(подпись)

Представитель генерального подрядчика

────────────────────

(подпись)

Представитель электромонтажной организации

────────────────────

(подпись)

Сдали <***>                    Приняли:

───────────────────          ────────────────────────────────

(подпись)                           (подпись)

М.П.                           М.П.

______________________________

<*> Для организаций Ассоциации "Росэлектромонтаж".

<**> Нужное подчеркнуть.

<***> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

Форма 3

Приложение 1

к Акту технической готовности от

"__" __________ 20___ г.

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ВЕДОМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

┌───┬─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │Состав изменений │     Причина изменений     │     Кем, когда      │

│п.п│  и отступлений  │                           │ согласовано, номер  │

│ . │                 │                           │      документа      │

├───┼─────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│   │                 │                           │                     │

└───┴─────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┘

Производитель работ _____________ ____________ _________________________

(должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Обязательное

Форма 4

Приложение 3

к Акту технической готовности

от "__" ___________ 20__ г.

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ВЕДОМОСТЬ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,
НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ

┌───┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │      Недоделки      │  Срок устранения   │     Кто устраняет      │

│п.п│                     │                    │                        │

│ . │                     │                    │                        │

├───┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤

│   │                     │                    │                        │

└───┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘

Принял представитель

монтажной организации

────────────── ────────── ────────────────────────

(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Представитель

генподрядной          ────────────── ────────── ────────────────────────

организации             (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Представитель

заказчика

────────────── ────────── ────────────────────────

(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Унифицированная форма N ОС-15

Утверждена Госкомстатом России от 21.01.2003 N 7

┌───────────┐

│    Код    │

├───────────┤

Форма по ОКУД│           │

├───────────┤

Организация-заказчик____________________________________________________________  по ОКПО│           │

(наименование)                                 ├───────────┤

│           │

_____________________________________________________________________________┌───────────┼───────────┤

(наименование структурного подразделения заказчика)               │   номер   │           │

Основание для составления акта_______________________________________________├───────────┼───────────┤

(наименование документа)            │   дата    │           │

└───────────┼───────────┤

Счет, субсчет, код аналитического учета │           │

┌───────────┬─────────────┐ ┌──────┬──────────────────────────────┴─────┬─────┤

Акт            │   Номер   │    Дата     │ │      │                    сдачи в монтаж  │     │

│ документа │ составления │ │      ├─────────────────┬──────────────────┼─────┤

о приемке-передаче   ├───────────┼─────────────┤ │ Дата │      сдачи в    │   по договору    │     │

│           │             │ │      │   эксплуатацию  ├──────────────────┼─────┤

оборудования в монтаж │           │             │ │      │                 │    фактическая   │     │

└───────────┴─────────────┘ └──────┴─────────────────┴────────────┬─────┴─────┤

Место составления акта___________________________________________________________по ОКПО │           │

├───────────┤

Организация-изготовитель_________________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                            ├───────────┤

Организация-поставщик____________________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                            ├───────────┤

Монтажная организация____________________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                            └───────────┘

1. Перечисленнное ниже оборудование передано для монтажа в ___________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────┬───────────────┬───────┐

│                      Оборудование                       │Поступление на│Количес-│Стоимость, руб.│Приме- │

│                                                         │склад         │тво, шт.├──────┬────────┤ чание │

│                                                         │заказчика     │        │едини-│ всего  │       │

├────────────────┬─────────────────────────────────┬──────┼─────┬────────┤        │  цы  │        │       │

│  наименование  │              номер              │ тип, │дата │ номер  │        │      │        │       │

├────────────────┼──────────┬─────────┬────────────┤марка ├─────┤  акта  │        │      │        │       │

│                │заводской │паспорта │ позиции по │      │     │приемки │        │      │        │       │

│                │(номенкла-│(маркиро-│ технологи- │      │     │        │        │      │        │       │

│                │ турный)  │  вки)   │ческой схеме│      │     │        │        │      │        │       │

├────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┤

│       1        │    2     │    3    │     4      │  5   │  6  │   7    │   8    │  9   │   10   │  11   │

├────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┤

│                │          │         │            │      │     │        │        │      │        │       │

├────────────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼──────┼────────┼───────┤

│                │          │         │            │      │     │        │        │      │        │       │

└────────────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────┴────────┴────────┴──────┴────────┴───────┘

Оборотная сторона формы N ОС-15

При приемке оборудования в монтаж установлено:

соответствует

оборудование   ─────────────────   проектной    специализации,    чертежу   (если не    соответствует,

не соответствует

указать в чем несоответствие)________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

комплектно

Оборудование передано ──────────(указать  состав  комплекта  и  технической  документации, по которой

некомплектно

произведена приемка, и какая комплектность)___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

не обнаружены

Дефекты при наружном осмотре оборудования ────────────── (если  обнаружены,  подробно их перечислить)

обнаружены

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Примечание. Дефекты,   обнаруженные   при  монтаже,  наладке  и  испытании  оборудования,  оформляются

актом о выявленных дефектах оборудования (формы N ОС-16).

Заключение о пригодности к монтажу:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Сдал                                                  Принял

Представитель                                         Представитель монтажной

организации-заказчика                                 организации

__________  __________ __________________________     ____________ __________ ________________________

(должность) (подпись)    (расшифровка подписи)        (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.                                                  М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально   ответственное    лицо                  _____________ ___________ _______________________

(должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" ____________________ 20_________г.

Унифицированная форма N ОС-16

Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7

┌───────────┐

│    Код    │

├───────────┤

Форма по ОКУД│           │

├───────────┤

Организация-заказчик __________________________________________________________  по ОКПО│           │

(наименование)                                ├───────────┤

│           │

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

(структурное подразделение)

Акт            ┌─────────────┬────────────┐

│    Номер    │    Дата    │                              ┌────────┬──────────┐

о выявленных дефектах  │  документа  │ составления│                              │ номер  │          │

├─────────────┼────────────┤  принятого в монтаж по акту  ├────────┼──────────┤

оборудования      │             │            │                              │  дата  │          │

└─────────────┴────────────┘                              └────────┴──────────┘

Местонахождение оборудования______________________________________________________________

(адрес, здание, сооружение, цех)                 ┌───────────┐

Организация-изготовитель_________________________________________________________по ОКПО │           │

├───────────┤

Организация-поставщик____________________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                                 ├───────────┤

Организация-грузоотправитель_____________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                                 ├───────────┤

Организация-перевозчик___________________________________________________________по ОКПО │           │

(наименование)                                 ├───────────┤

Монтажная организация____________________________________________________________по ОКПО │           │

└───────────┘

1. В процессе______________________________________перечисленного    ниже    оборудования  обнаружены

(приема, монтажа, наладки, испытания)

следующие дефекты:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐

│                       Оборудование                        │            Дата            │  Обнаруженные  │

├───────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────┼──────────────┬─────────────┤    дефекты     │

│   наименование    │ номер паспорта │  тип,  │  проектная  │ изготовления │ поступления │                │

│                   │ или маркировка │ марка  │ организация │ оборудования │оборудования │                │

├───────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│         1         │       2        │   3    │      4      │      5       │      6      │       7        │

├───────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│                   │                │        │             │              │             │                │

├───────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│                   │                │        │             │              │             │                │

└───────────────────┴────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┘

Оборотная сторона формы N ОС-16

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐

│                       Оборудование                        │            Дата            │  Обнаруженные  │

├───────────────────┬────────────────┬─────────┬────────────┼──────────────┬─────────────┤    дефекты     │

│   наименование    │ номер паспорта │  тип,   │ проектная  │ изготовления │ поступления │                │

│                   │ или маркировка │  марка  │организация │ оборудования │оборудования │                │

├───────────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│         1         │       2        │    3    │     4      │      5       │      6      │       7        │

├───────────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│                   │                │         │            │              │             │                │

├───────────────────┼────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┤

│                   │                │         │            │              │             │                │

└───────────────────┴────────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┘

Для устранения выявленных дефектов необходимо:________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов,

исполнители и сроки исполнения)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Представитель организации-заказчика                      Представитель монтажной

(генподрядчика)                                          организации

_____________ ________ _______________                    _____________ __________ ___________________

(должность)  (подпись)  (расшифровка                       (должность)  (подпись)      (расшифровка

подписи)                                                          подписи)

М.П.                                                     М.П.

"__"______________ 20__________г.

Представитель организации-изготовителя ______________ ____________ ______________________

(должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

"__"______________ 20__________г.

Обязательное

Форма 5

Приложение 4

к Акту технической готовности от

"__" ________ 20__ г.

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ВЕДОМОСТЬ
СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

┌───┬────────────────────────┬────────┬─────────────────┬───────┬───────┐

│ N │      Наименование      │  Тип,  │ Заводской номер │       │Приме- │

│п.п│  электрооборудования,  │ марка  │ или маркировка  │Кол-во │ чание │

│ . │       комплекта        │        │                 │       │       │

├───┼────────────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┤

│   │                        │        │                 │       │       │

├───┼────────────────────────┼────────┼─────────────────┼───────┼───────┤

│   │                        │        │                 │       │       │

└───┴────────────────────────┴────────┴─────────────────┴───────┴───────┘

Представитель

монтажной организации    ____________ __________ _______________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

Представитель

заказчика                ____________ __________ _______________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

Представитель

генподрядной организации ____________ __________ _______________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

Форма 6

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ _________________________________

(город)

_______________________________________ _________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ _________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ _______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе представителя строительной организации _______________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя электромонтажной организации ______________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр помещений (сооружений),  передаваемых  для  производства

электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

_________________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по _____________________________

_________________________________________________________________________

(указать проект, N чертежа)

с учетом чертежей строительных зданий __________________________________

________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей строительных зданий)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту  с  учетом  строительных

норм и соответствуют требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2.18; 2.20

- 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения  (сооружения),  перечисленные  в  п. 1  настоящего   Акта,

пригодны для производства электромонтажных работ с ____________ 20__ г.

3.  Недоделки,  не  препятствующие  началу  электромонтажных  работ,

подлежат устранению в следующие сроки:

┌───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────────┐

│ N │  Помещение (сооружение)  │ Недоделки  │   Сроки   │ Кто устраняет │

│п.п│                          │            │устранения │               │

│ . │                          │            │           │               │

├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┤

│   │                          │            │           │               │

└───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┘

Представитель       Представитель            Представитель

строительной        заказчика                электромонтажной

организации                                  организации

_______________     _______________          _______________

(подпись)            (подпись)                (подпись)

М.П.                М.П.                     М.П.

Форма 6а

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК

Комиссия в составе:

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации ____________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела   осмотр   и   сдачу-приемку    выполненных    электромонтажной

организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости  от

___________ 20__ г.

Ликвидированы следующие недоделки _________________________________

________________________________________________________________________

Представитель                  Представитель монтажной

заказчика                      организации

______________________         ________________________________

(подпись)                           (подпись)

Форма 6б

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Комиссия в составе:

представителя пусконаладочной организации ______________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя электромонтажной организации _____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики,

________________________________________________________________________

физические объемы)

2. Электромонтажные работы  выполнены  в  соответствии  с  проектом,

разработанным __________________________________________________________

(проектная организация)

3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2,  форма

1), предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

5. Заключение.

5.1. Электромонтажные работы  выполнены  по  проектной  документации

согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

5.2. Настоящий Акт является основанием для организации  производства

пусконаладочных работ на смонтированном оборудовании.

Сдали   __________  _______    Приняли:       __________ _______________

(подпись)    (ФИО)                     (подпись)      (ФИО)

М.П.                           М.П.

# 3. Формы документов по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно

3.1. К документам по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 220 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) другие приемосдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в разделе 2 инструкции.

3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВА. Трансформаторы мощностью до 2500 кВА включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

Форма 7

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ
О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА <*>

Мощность _______________________________ кВ, ВН ____________________ кВ,

СН ___________________ кВ, НН __________________ кВ.

Завод-изготовитель __________________________, тип ____________________,

заводской номер ________________________, дата выпуска ________________,

дата прибытия на площадку _____________________________________________.

Комиссия в составе:

от предприятия заказчика _______________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

от электромонтажной организации ________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его

в монтаж, и установила:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя  (заводская

организация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п. 5.15) ________

________________________________________________________________________

(есть, нет)

Отсутствуют документы _____________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор __________________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

________________________________________________________________________

документации  -  демонтажной  ведомости     завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены: ___________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а)  результаты  внешнего  осмотра   трансформатора   и     его узлов

(отсутствие вмятин и других повреждений на баке  трансформатора,  вводах,

расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) _________

________________________________________________________________________

б) результаты  проверки  герметичности  трансформатора  при  внешнем

осмотре:

сохранность пломб на  всех  кранах  для  масла  и  герметизированных

заглушках _______________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бака

________________________________________________________________________

трансформатора и узлов, заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа  (для  трансформаторов,   поступающих с

завода-изготовителя без масла) _________________________________________.

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а)  строительная  часть  (фундамент  под  трансформатор,   монтажная

площадка, подъездные пути и др.) выполнены согласно проекту N __________

________________________________________________________________________

(принята, не принята)

монтажной организацией по акту N ______ от ____________ 20__ г.

Не закончено строительством _______________________________________

(перечислить неоконченные работы)

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло __________________

________________________________________________________________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется  масла  (с  учетом  расхода  на  технологические  нужды)

_________________ т.

имеется в трансформаторе _____________________ т.

недостающее количество масла _______________________ т.

будет поставлено заказчиком ____________________________________________

(дата)

в) заказчиком  выполнены  условия  ГОСТ  11677-85  и  подтверждается

возможность монтажа трансформатора  без  ревизии  активной  части   и без

сушки;

г) согласно п. 3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему Акту  прилагаются:

акт  осмотра   трансформатора   и   демонтированных   узлов   после   его

транспортирования    с    предприятия-изготовителя,         акт перевозки

трансформатора к месту монтажа, акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу _____________________________

________________________________________________________________________

Сдал

представитель заказчика ________________________

(подпись)

Принял

представитель монтажной организации        ___________________

(подпись)

Трансформатор принят на хранение

материально ответственным лицом ___________________________________

(фамилия, и., о., подпись)

______________________________

<*> Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА.

# 4. Формы документов по аккумуляторным батареям

4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9);

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

4.2. Протокол (форма 9) и ведомость (форма 10) являются документами, удостоверяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальным испытанием.

4.3. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

Форма 9

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

1. Аккумуляторная батарея _________________________________________

(тип аккумуляторов)

емкость _____________ А х ч, напряжение __________________ В, количество

элементов __________________ шт., смонтирована в соответствии с проектом

________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номер основных

________________________________________________________________________

комплектов рабочих чертежей)

2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная  при  испытаниях  (при

контрольном разряде), соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ.

Результаты анализа качества и плотности  электролита  положительные,

протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость замеров при  контрольном  разряде  аккумуляторной  батареи

прилагается к настоящему Акту.

Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной  батареи  выполнены  по

проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ, СНиП  3.05.06-85  и

документации завода-изготовителя.

Осмотр и проверку произвел      _________________ /_________________/

(подпись)              (ФИО)

Производитель работ (мастер)    _________________ /_________________/

(подпись)              (ФИО)

Форма 10

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ
ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

____________________________, емкость ________________ А х ч, напряжение

(тип аккумулятора)

_________________ В, количество элементов __________ шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике  ПУЭ-7,

п. 1.8.38-1, ____________ кОм.

Температура помещения _____°С, температура электролита ____°С.

Таблица замеров

┌────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────┐

│ Номер  │Напряжение│Плотность│Напряжение│Плотность, │Напряже- │ Плот-  │

│элемента│   , В,   │, г/см3, │   , В,   │  г/см3,   │ ние, В  │ ность, │

│        │ заряжен  │ заряжен │ заряжен  │ разряжен  │         │ г/см3  │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│   1    │    2     │    3    │    4     │     5     │    6    │   7    │

├────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┤

│        │          │         │          │           │         │        │

└────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┘

Разряд производится ____________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _____________

А х  ч,  количество  отстающих  элементов  _____  шт.,  номера  отстающих

элементов _____________.

Замеры выполнил                    Производитель работ (мастер)

_____________/ ____________/       _____________/ ______________/

(подпись)        (ФИО)             (подпись)         (ФИО)

# 5. Форма документов по электропроводкам

5.1. К документам по электропроводкам относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1a (форма 12);

5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

Форма 11

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации ____________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр ___________________________________ труб, проложенных в

(материал)

________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам N _______________________

разработанным __________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2. При выполнении работ отсутствуют  (или  допущены)   отклонения от

проектной документации __________________________________________________

(при наличии отклонения указывается,

________________________________________________________________________

кем согласованы, N чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены ____________, электрический контакт на

стыках металлических труб обеспечен ____________________________________

(чем)

4. Трубы имеют  нормальные  радиусы  изгиба  и  не  имеют   вмятин и

повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение.   Работы   выполнены   в   соответствии      с проектной

документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика ___________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации ____________________________________

(подпись)

Форма 12

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1А

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации _____________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений  или

участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.

┌────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┐

│Место установки │  Класс  │Фактическое│  Падение  │Продолжите-│Примеча-│

│  или участок   │взрывоо- │ давление, │ давления  │  льность  │  ние   │

│                │ пасной  │    кПа    │    при    │испытания, │        │

│                │  зоны   │           │испытаниях,│    мин    │        │

│                │         │           │    кПа    │           │        │

├────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤

│                │         │           │           │           │        │

└────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┘

Испытательное давление измерено манометром, заводской номер ___________,

класс точности _________________________________________________________

(не более четвертого)

Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам

для ____________________________ класса ________________________________.

Представитель                       Представитель заказчика

электромонтажной организации

─────────────────────────────       ─────────────────────────────────

(подпись)                           (подпись)

# 6. Формы документов по кабельным линиям

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 220 кВ относятся:

а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабане перед прокладкой (форма 15);

в) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

г) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

д) журнал прокладки кабелей (форма 18);

е) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.40 ПУЭ-7.

6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

Форма 14а

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, 
ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации _____________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика/эксплуатирующей организации ____________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и проверку выполненных ________________________________

________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным___

________________________________________________________________________

(наименование организации, N чертежей

________________________________________________________________________

рабочей документации)

3. Отступления от проекта _________________________________________

(перечислить)

________________________________________________________________________

согласованы ____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) ____________________

(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствуют требованиям проекта и ПУЭ,

постель выполнена из __________________ толщиной слоя __________________

мм, пересечение дорог выполнено в трубах _______________________________

(материал)

на глубине __________ мм, соединение и окраска труб ____________________

(способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6.  Диаметр  отверстий  блоков  и  правильность  стыкования   блоков

проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены ____________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _______________________________________________

________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего  Акта,  считать

принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по  местности  с

указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации ________________________

(подпись)

Представитель заказчика/эксплуатирующей организации _______________

(подпись)

Представитель генподрядной организации ____________________________

(подпись)

Форма 15

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ___________________________

(город)

_______________________________________ ___________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ___________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ _________________ 20____ г.

(участок)

# ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ

┌───┬─────────┬─────┬──────┬─────┬───────────────────────┬───────┬──────┐

│Но-│  Марка  │Длина│Завод-│Дата │       Состояние       │Сопро- │Заклю-│

│мер│ кабеля, │кабе-│изго- │выпу-├───────┬───────┬───────┤тивле- │чение │

│ба-│сечение, │ля, м│тови- │ ска │бараба-│наруж- │герме- │  ние  │      │

│ра-│  мм2,   │     │ тель │     │ на и  │  ных  │тизиру-│изоля- │      │

│ба-│напряже- │     │      │     │обшивки│витков │ ющих  │ ции,  │      │

│на │ ние, кВ │     │      │     │       │       │заделок│  мОм  │      │

├───┼─────────┼─────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│   │         │     │      │     │       │       │       │       │      │

└───┴─────────┴─────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на  напряжение  2500 В типа

___________ заводской N ____________

Осмотр и проверку                     Производитель работ

произвел _____________/__________/    (мастер) _____________/__________/

(подпись)      (ФИО)                  (подпись)     (ФИО)

Представитель

заказчика     _____________/_____________/

(подпись)       (ФИО)

Форма 16

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ
ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

┌────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ Номер  │  Марка  │ Длина  │   Прогрев кабелей   │   Прогрев кабелей   │

│барабана│ кабеля, │кабеля, │ внутри обогреваемых │электрическим током, │

│        │напряже- │   м    │      помещений      │          А          │

│        │ние, кВ, │        ├───────────┬─────────┼─────────────────────┤

│        │сечение, │        │температура│продолжи-│ температура внешних │

│        │   мм2   │        │     в     │тельность│  витков кабеля при  │

│        │         │        │помещении, │прогрева,│температуре наружного│

│        │         │        │    °С     │    ч    │       воздуха       │

│        │         │        │           │         ├───────┬─────────────┤

│        │         │        │           │         │ -10°С │ ниже -10°С  │

├────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────────┤

│        │         │        │           │         │       │             │

└────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────────┘

Прогрев                              Производитель

произвел _______/__________/         работ _______/__________/

Форма 17

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации _____________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр кабельной канализации в ______________ перед закрытием.

(траншее, канале)

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту __________________________

(наименование

________________________________________________________________________

проектной организации, N чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи N ______

и схему привязки.

3. Смонтированные  кабели  не  имеют  внешних  повреждений;  радиусы

изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80,  ГОСТ  16441-78,

ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей отвечает  требованиям  п. 2.3.84

ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует

п. 2.3.86 ПУЭ-6.

4. На кабелях смонтировано ___________________ соединительных муфт,

(количество)

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена  на  плане

кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем _____________________

________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно  проекту,

а также ________________________________________________________________

(указать дополнительные

________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

В  местах  пересечений  с  другими  инженерными    коммуникациями и

сооружениями кабели защищены ___________________________________________

(указать, чем защищены)

________________________________________________________________________

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией _______________________

________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал)  со  смонтированными  в  них  кабельными

линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной          ───────────────────────────────

организации                                       (подпись)

Представитель заказчика

───────────────────────────────

Представитель генподрядной                        (подпись)

организации

───────────────────────────────

(подпись)

Форма 18

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ___________________________

(город)

_______________________________________ ___________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ___________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ _________________ 20____ г.

(участок)

# ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

┌─────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬───────┐

│Дата │Наимено-│  Марка  │Общая │ Номер │Коли- │Темпера-│Способ │Фамилия│

│прок-│вание и │ кабеля, │длина │бараба-│чество│  тура  │подог- │   и   │

│ладки│ номер  │напряже- │линии,│ на и  │соеди-│окружаю-│ рева  │подпись│

│     │ кабеля │ние, кВ, │  м   │ длина │ните- │  щего  │кабеля │ответс-│

│     │   по   │сечение, │      │кабеля │льных │воздуха │   и   │твенно-│

│     │кабель- │   мм2   │      │  на   │ муфт │  при   │продол-│ го за │

│     │  ному  │         │      │каждом,│  на  │проклад-│житель-│прокла-│

│     │журналу │         │      │   м   │линии │ ке, °С │ ность │  дку  │

│     │  или   │         │      │       │      │        │прокла-│       │

│     │исполни-│         │      │       │      │        │дки, ч │       │

│     │тельной │         │      │       │      │        │       │       │

│     │ схеме  │         │      │       │      │        │       │       │

├─────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│     │        │         │      │       │      │        │       │       │

└─────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴───────┘

Производитель работ _____________/ _________/

(подпись)      (ФИО)

Форма 19

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐

│          Кабель           │            Муфта            │  Фамилия и  │

├───────────┬───────────────┼────────┬─────────┬──────────┤   подпись   │

│ Номер по  │Марка, сечение,│ Номер  │  Тип,   │   Дата   │ исполнителя │

│кабельному │     мм2,      │        │ размер  │ монтажа  │             │

│  журналу  │напряжение, кВ │        │         │          │             │

├───────────┼───────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│           │               │        │         │          │             │

│           │               │        │         │          │             │

│           │               │        │         │          │             │

└───────────┴───────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

Производитель работ (мастер) ____________/ _________/

(подпись)     (ФИО)

# 7. Формы документов по воздушным линиям электропередачи напряжением до 220 кВ включительно

7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 220 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);

в) паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

7.2. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

Форма 20

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО 
ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРУ ВЛ _______

Опора N _________________, наименование опоры _________________________,

тип ___________________________________________________________________.

Комиссия в составе:

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации _________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации ____________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию  на  фундамент,  произвела  проверку

выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам _______________,

с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.

2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона  составляет ______

кгс/см2. На фундаменте выполнена гидроизоляции# железобетона  с покрытием

_________________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

3.  Анкерные  болты  (закладные  части)  установлены   по   чертежам

N ______; отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а  также

разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают

допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85.

4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

5. Отступления от проекта _________________________________________

________________________________________________________________________

(существо отступления)

________________________________________________________________________

согласованы с заказчиком в лице ________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

и проектной организацией в лице ________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи

________________________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение. Техническая документация на фундамент:

исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты

на метизы.

Представитель заказчика              ___________________________________

(подпись)

Представитель строительной

организации                          ___________________________________

(подпись)

Представитель монтажной              ___________________________________

организации                                       (подпись)

Форма 21

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ _______

Комиссия в составе:

представителя заказчика ________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя строительной организации _________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя монтажной организации ____________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

рассмотрела техническую документацию на сборные железобетонные фундаменты

ВЛ _____________________________________________________________________,

произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:

1.  Предъявлены  под  установку  опор  ВЛ  законченные   устройством

_________________ сборных железобетонных фундаментов.

(число)

Из них опоры: промежуточные _______________________________________

(число)

анкерные _________, угловые _________, другие _________

(число)            (число)           (число)

фундаменты.

2.  Фундаменты,  перечисленные  ниже,  выполнены  в   соответствии с

проектом ________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам ____________________________________________________________

(наименование и номера чертежей)

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.

3. Отклонение размеров по горизонтали  между  осями   фундаментов, а

также разность между их верхними  отметками,  проверенные   шаблонами, не

превышают допустимых по чертежам.

4. Отступления от проекта _________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице ________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

и проектной организацией в лице ________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

5. Сборные железобетонные фундаменты для опор _____________________

________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине ________________________________________

________________________________________________________________________

(указать причину)

и из перечня настоящего Акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их

предъявления "__" ______ 20__ г.

6. Перечень  сборных  железобетонных  фундаментов,   разрешенных для

установки опор

┌──────┬───────┬──────┬─────────┬────────┬───────┬──────┬────────┬──────┐

│Номер │Наиме- │ Тип  │ Завод-  │   N    │Наличие│ Дата │Установ-│Приме-│

│опоры │нование│фунда-│изготови-│чертежа │гидрои-│ уст- │ка опоры│чание │

│      │ и тип │мента │  тель   │фундаме-│золяций│ройст-│разреша-│      │

│      │ опоры │      │сборного │  нта   │   ,   │  ва  │ ется,  │      │

│      │       │      │железобе-│        │матери-│фунда-│подпись │      │

│      │       │      │  тона,  │        │  ал   │мента │произво-│      │

│      │       │      │паспорт, │        │       │      │ дителя │      │

│      │       │      │  марка  │        │       │      │ работ  │      │

├──────┼───────┼──────┼─────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┤

│      │       │      │         │        │       │      │        │      │

└──────┴───────┴──────┴─────────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────┘

7. Заключение комиссии: сборные железобетонные  фундаменты  согласно

перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение: исполнительные  чертежи  на  фундамент,   сертификаты на

бетон и метизы.

Представитель заказчика              ___________________________________

(подпись)

Представитель строительной

организации                          ___________________________________

(подпись)

Представитель монтажной              ___________________________________

организации                                       (подпись)

Форма 22

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ПАСПОРТ 
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

┌───────────────┬───────────┬───────────┬────────┬──────────────────────┐

│Наименование   │Установлено│ Тип опоры │Материал│  Защитное покрытие   │

│     опоры     │на ВЛ, шт. │  (номер   │ опоры  │   дополнительно к    │

│               │           │чертежа для│        │ заводскому (окраска, │

│               │           │нетиповых) │        │антисептик), к-во опор│

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────────────┤

│Промежуточные  │           │           │        │                      │

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────────────┤

│Анкерные       │           │           │        │                      │

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────────────┤

│Угловые        │           │           │        │                      │

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────────────┤

│Другие         │           │           │        │                      │

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────┼──────────────────────┤

│Всего:         │           │           │        │                      │

└───────────────┴───────────┴───────────┴────────┴──────────────────────┘

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной  оси,  а

также разворот  и  наклон  траверс  не  выходят  за  пределы,  допустимые

требованиями пп. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ ________________ кВ смонтирован провод марки _______________,

сечением __________________ мм2, в общем количестве _________________ м,

грозозащитный трос марки ______________________________________________

протяженностью ________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен  в  соответствии  с   проектом ВЛ.

Стрелы  провеса  проводов  и  тросов   соответствуют     монтажным кривым

(таблицам) проекта.

Пересечения ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены

по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

┌───────────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────┐

│ Номер опор и  │    Тип    │   Способ   │         Исполнитель          │

│ пролетов, на  │соедините- │  монтажа   ├───────────────┬──────────────┤

│    которых    │  льного   │ соединения │ Фамилия, И.О. │   Подпись    │

│ смонтированы  │напряженно-│            │               │              │

│  соединения   │ го зажима │            │               │              │

├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│               │           │            │               │              │

└───────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┘

Монтаж  соединений  проводов  и  тросов  выполнен   по     проекту с

соблюдением требований пп. 3.149 -  3.157  СНиП  3.05.06-85  и  п. 1.8.41

ПУЭ-7.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация  произвела   проверку и

отбраковку изоляторов согласно требованиям  п. 1.8.41  ПУЭ-7  и  п. 3.147

СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа ______________________________________

на опорах ______________________________________________________________

(перечислить номер опор)

Монтаж разрядников,  регулировка  их  внешних  искровых  промежутков

выполнены в соответствии с  рабочими  чертежами  проекта  и  требованиями

пп. 3.158 - 3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.

б) разъединители типа _____________________________________________

на опорах ______________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж  разъединителей  выполнен  в  соответствии   с     проектом и

документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть  разъединителей,  их  контактные  пары,  а  также

приводы разъединителей отрегулированы и проверены  согласно   пп. 3.178 -

3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24

ПУЭ-7.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств  опор  ВЛ  выполнен  в   соответствии с

проектом  и  требованиями  раздела  ПУЭ-85  "Защита  от   перенапряжений,

заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор  соответствует  пп. 2.4.38;

2.4.91; 2.5.129; 2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.

Протоколы   и   измерения   сопротивления   заземляющих   устройств,

предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Производитель работ _______________/ ____________/

(подпись)         (ФИО)

Форма 23

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# АКТ ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА

Мы, нижеподписавшиеся,  произвели  осмотр и измерения   пересечения

ВЛ ____________________________ кВ _____________________________________

(наименование ВЛ)

с объектом _____________________________________________________________

(наименование объекта)

и установили:

1. Пересечение выполнено согласно чертежу _________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы ________________________________

(число)

проводов марки __________________________.

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ N ___________________

установлены на пикетах.

4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого  объекта  до  осей

переходных опор ВЛ составляет ________ м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ _____________________________

(до пересекаемого

________________________________________________________________________

объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)

составляет ________ м.

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды - °С.

Представитель объекта пересечения ______________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и., о.)

Представитель заказчика ________________________________________________

(должность, фамилия, и., о., подпись)

Представитель монтажной организации ____________________________________

(должность, фамилия, и., о., подпись)

# 8. Формы документов по заземляющим устройствам

8.1. К документам по заземляющим устройствам относится паспорт заземляющего устройства (форма 24).

Форма 24

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_______________________________________ ________________________________

(город)

_______________________________________ ________________________________

(электромонтажная организация)           (заказчик)

_______________________________________ ________________________________

(подразделение)                   (объект)

_______________________________________ ______________________ 20____ г.

(участок)

# ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации ____________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом ____

________________________, разработанным _______________________________

(название)

________________________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам ____________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта _________________________________________

________________________________________________________________________

согласованы с __________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, и., о., дата)

________________________________________________________________________

и внесены в чертежи ____________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

┌───┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┐

│ N │   Элемент   │Параметры элементов заземляющего устройства │Примеча-│

│п.п│ заземляющих ├──────┬──────┬───────┬───────┬──────────────┤  ние   │

│ . │  устройств  │мате- │ про- │размеры│кол-во,│   глубина    │        │

│   │             │ риал │ филь │ , мм  │  шт.  │ заложения, м │        │

├───┼─────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┼────────┤

│   │             │      │      │       │       │              │        │

│   │             │      │      │       │       │              │        │

└───┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────────────┴────────┘

4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой

и присоединения их к естественным заземляющим устройствам _______________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Выделены дефекты ________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель монтажной

организации    ________________________

(подпись)

Представитель заказчика __________________

(подпись)

Форма 25

Рекомендуемая

(Образец обложки к комплекту

технической документации

по сдаче-приемке

электромонтажных работ)

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(электромонтажная организация)

_________________________________________________________________________

(подразделение)

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

_______________________

(объект)

_______________________

(заказчик)

_______________________

(город, год)

| Президент Ассоциации "Росэлектромонтаж" | Е.Ф. Хомицкий |
| --- | --- |