Гостелеком России

Руководящий документ отрасли

Аппаратура связи, реализующая функции передачи речевой информации

по сетям передачи данных с протоколом IP

Технические требования

РД 45.046-99

Дата введения 1999-11-12

Лист утверждения

| Зам. генерального директора ЦНИИС |  | Ю.И. Филюшин |
| --- | --- | --- |
| (Начальник БНИОС ЦНИИС |  | В.А. Желнов |
| (Начальник лаборатории ЦНИИС |  | А.Б. Васильев |
| Зам. председателя исполкома Ассоциации Документальной Электросвязи |  | В.В. Корниенко |
| Руководитель комитета "Стандартизация и совместимость" |  | В.Г. Миронов |
| Руководитель экспертной группы АДЭ |  | Ю.В. Загубин |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС) и Ассоциацией Документальной Электросвязи (АДЭ)

ВНЕСЕН Управлением электросвязи Госкомитета России по телекоммуникациям

2 УТВЕРЖДЕН Госкомитетом России по телекоммуникациям

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 12.11.1999 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное Первым заместителем министра Российской Федерации по связи и информатизации Б.Д. Антонюком 14.03.2003 г.

1 Область применения

Настоящий руководящий документ предназначен для руководства при проведении сертификационных испытаний аппаратуры, реализующей функции передачи речевой информации по сетям IP и распространяется на аппаратуру связи, реализующую функции передачи речевой информации по сетям IP на ВСС России.

Руководящий документ устанавливает характеристики аппаратуры, определяющие условия сетевого взаимодействия, а также общие требования, принятые на ВСС России и относящиеся к аппаратуре данного типа. При этом регламентируются только функции аппаратуры, а способы ее технической реализации не ограничиваются.

Не все функции, содержащиеся в данном ТТ обязательны для аппаратуры данного типа, но если они выполняются, то их реализация должна соответствовать ТТ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30428-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний

ОСТ 45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи

ОСТ 45.54-95 Стыки оконечных абонентских телефонных устройств и автоматических телефонных станций. Характеристики и параметры цепей и сигналов на стыках

Нормы 8-95 Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов и несвязанные с их электрической сетью. Предприятия (объекты) на выделенных территориях или в отдельных зданиях. Допускаемые величины. Методы испытаний

Нормы 9-93 Радиопомехи индустриальные. Аппаратура проводной связи. Нормы и методы испытаний

3 Обозначения и сокращения

| АЛ | Абонентская линия |
| --- | --- |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| ВСС России | Взаимоувязанная сеть связи России |
| МСЭ-Т | Сектор стандартизации Международного Союза Электросвязи |
| пд | Передача данных |
| пци | Плезиохронная цифровая иерархия |
| СТф | Стык телефонный |
| сци | Синхронная цифровая иерархия |
| тт | Технические требования |
| ТФОП | Телефонная сеть общего пользования |
| ACF | Admissions Confirm (подтверждение допуска) |
| ARJ | Admissions Reject (отклонение допуска) |
| ARQ | Admissions Request (запрос допуска) |
| ASPSM | Application Server Process State Maintenance Messages (сообщения поддержания состояния процесса сервера приложений) |
| ASPTM | Application Server Process Traffic Maintenance Messages (сообщения поддержания трафика процесса сервера приложений) |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode (асинхронный режим передачи) |
| BCF | Bandwidth Confirm (подтверждение полосы пропускания) |
| BRI | Basic Rate Interface (интерфейс на базовой скорости) |
| BRJ | Bandwidth Reject (отклонение полосы пропускания) |
| BRQ | Bandwidth Change Request (запрос изменения полосы пропускания) |
| СС | CSRC Count (количество CSRC) |
| CDDI | Copper Distributed Data Interface (распределенный медно-кабельный интерфейс) |
| CSRC | Contributing Source (источник потока) |
| DCF | Disengage Confirm (подтверждение освобождения) |
| DRJ | Disengage Reject (отклонение освобождения) |
| DRQ | Disengage Request (запрос освобождения) |
| DSS 1 | Digital Subscriber Signalling System No. One (цифровая абонентская система сигнализации № 1) |
| ETS | ETSI Technical Standard (стандарт ETSI) |
| ETSI | European Technical Standard Institute (европейский институт стандартизации и электросвязи) |
| FDDI | Fiber Distributed Data Interface (распределенный волоконно-оптический интерфейс) |
| GCF | Gatekeeper Confirm (подтверждение гейткипера) |
| GRJ | Gatekeeper Reject (отказ гейткипера) |
| GRQ | Gatekeeper Request (запрос гейткипера) |
| IACK | Info Request Ack (подтверждение запроса информации) |
| INAK | Info Request Nak (неподтверждение запроса информации) |
| IP | Internet Protocol (протокол Интернет) |
| IRQ | Information Request (запрос информации) |
| IRR | Info Request Response (ответ на запрос информации) |
| ISDN | Integrated Service Digital Network (цифровая сеть с интеграцией служб) |
| IUA | ISDN Q.921-User Adaptation Layer (протокол уровня адаптации пользователя Q.921 ЦСИС) |
| LCF | Location Confirm (подтверждение местоположения) |
| LRJ | Location Reject (отклонение местоположения) |
| LRQ | Location Request (запрос местоположения) |
| MGCP | Media Gateway Control Protocol (протокол управления шлюзом) |
| MGMT | Management Messages (сообщения управления уровнем) |
| NTP | Network Timing Protocol (сетевой протокол службы времени) |
| PRI | Primary Rate Interface (интерфейс на первичной скорости) |
| PT | Payload Type (тип полезной нагрузки) |
| QPTM | Q.921/Q.931 Boundary Primitives Transport Messages (сообщения передачи граничных примитивов Q.921/Q.931) |
| RAC | Resource Availability Confirmation (подтверждение доступности ресурса) |
| RAI | Resource Availability Indicator (указатель доступности ресурса) |
| RAS | Registration. Admission, Status (регистрация, допуск, состояние) |
| RC | Report Count (количество отчетов) |
| RCF | Register Confirm (подтверждение регистрации) |
| RIP | Request In Progress (обработка запроса) |
| RR | Receiver Report (отчет приемника) |
| RRJ | Register Reject (отклонение регистрации) |
| RRQ | Register Request (запрос регистрации) |
| RTCP | Real-time Control Protocol (протокол управления реального времени) |
| RTP | Real-time protocol (протокол реального времени) |
| SAPI | Service Access Point Identifier (идентификатор точки доступа к услугам) |
| SCTP | Stream Control Transmission Protocol (протокол управления передачей потоков) |
| SDES | Source Descriptor (описание источника) |
| SR | Sender Report (отчет источника) |
| SSRC | Synchronization Source (источник синхронизации) |
| STM | Synchronous Transfer Mode (синхронный режим переноса) |
| TCP | Transmission Control Protocol (протокол управления передачей данный) |
| TEI | Terminal End-point Identifier (идентификатор оконечной точки терминала) |
| TSAP | Transport Service Access Point (точка доступа к транспортной услуге) |
| UCF | Unregister Confirm (подтверждение отмены регистрации) |
| UDP | User Datagram Protocol (протокол переноса дейтаграмм пользователя |
| URJ | Unregister Reject (отклонение отмены регистрации) |
| URL | Universal Resource Location (универсальный указатель ресурсов) |
| URQ | Unregister Request (запрос отмены регистрации) |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4 Классификация аппаратуры связи, реализующей функции передачи речевой

информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

4.1 Аппаратура связи, реализующая функции передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP, классифицируется на:

- аппаратуру маршрутизации пакетов IP с функциями преобразования речевой информации в пакеты IP и взаимодействия с ТФОП (шлюз);

- аппаратуру контроля и авторизации (гейткипер);

- шлюз со встроенными функциями гейткипера;

- оконечное оборудование пользователя.

4.2 Шлюз предназначен для взаимодействия сети с маршрутизацией пакетов IP и телефонной сети общего пользования. В шлюзе также могут быть реализованы транспортные функции и функции сигнализации.

При реализации шлюзом транспортных функций должно выполняться:

- преобразование форматов данных между телефонной сетью общего пользования и сетью с маршрутизацией пакетов IP;

- взаимодействие с гейткипером по протоколу управления Н.248;

- передача преобразованных данных в соответствии с полученной от гейткипера управляющей информацией.

Шлюз может иметь следующие физические интерфейсы:

- локальной сети Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI;

- сети передачи данных;

- ISDN PRI, ISDN BRI;

- E1, E3 в формате ПЦИ;

- STM-1, STM-4, STM-16 в формате СЦИ;

- подключения аналоговой телефонной линии.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.3 Гейткипер предназначен для управления шлюзами и оконечным оборудованием пользователя в сетях, работающих по протоколу IP. Он обеспечивает:

- регистрацию, аутентификацию и авторизацию пользователя, оконечного оборудования пользователя или шлюза;

- управление выделением ресурсов сети IP для передачи речевой информации;

- сбор информации тарификации.

Гейткипер может выполнять дополнительные функции управления шлюзом, реализующего транспортные или сигнальные функции:

- контроль доступа;

- преобразование сигнальной информации различных сред коммутации и передачи;

- сигнализация вызова;

- управление вызовом.

Для подключения к сети IP гейткипер может иметь физические интерфейсы локальной сети Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI или интерфейсы сети передачи данных.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.4 Оконечное оборудование пользователя предназначено для получения речевой информации от пользователя и вывода речевой информации пользователю. Оно может обеспечивать:

- при наличии аналогового, либо акустического интерфейса преобразование аналогового сигнала в цифровой поток в соответствии с используемым стандартом кодирования;

- разбиение цифрового потока на пакеты и последующая передача по сети передачи данных с использованием протокола IP;

- прием из сети передачи данных пакетов IP с речевой информацией и восстановление цифрового потока;

- при наличии аналогового либо акустического интерфейса преобразование цифрового потока в аналоговый электрический (акустический) сигнал в соответствии с используемым стандартом кодирования.

Оконечное оборудование может иметь физические интерфейсы локальной сети, сети передачи данных или подключения аналоговой телефонной линии.

4.5 Функции шлюза и гейткипера может выполнять персональный компьютер со специализированным аппаратным и программным обеспечением или специализированное оборудование.

К оконечному оборудованию пользователя относятся персональные компьютеры со специальным программным обеспечением или телефонные аппараты, работающие по аналоговым телефонным линиям или интерфейсам локальной сети.

4.6 Шлюз, гейткипер и шлюз со встроенными функциями гейткипера могут устанавливаться как на объектах связи ВСС России, так и в помещениях пользователей.

5 Применение аппаратуры связи, реализующей функции передачи речевой

информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

5.1 С использованием аппаратуры связи, реализующей функции передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP возможны следующие варианты организации связи:

- между телефонными аппаратами;

- между персональным компьютером и телефонным аппаратом;

- между персональными компьютерами.

5.2 Для связи двух телефонных аппаратов, имеющих интерфейсы аналоговой телефонной линии, необходимо использовать два шлюза согласно рисунку 5.1. Подключение телефонных аппаратов к шлюзу может осуществляться непосредственно или через телефонную сеть. Может использоваться гейткипер.

1 Аналоговая телефонная линия со стыком СТф-1, интерфейсы ISDN PRI, E1 в формате ПЦИ.

2 Аналоговая телефонная линия со стыком СТф-2.

3 Интерфейсы локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI), интерфейсы сети ПД (V.10, V.11, V.24, V.28, V.35, G.703, G.825, Х.21, X.21bis), интерфейсы ISDN PRI, ISDN BRI, E1, E3, STM-1, STM-4.

Рисунок 5.1 - Связь между телефонными аппаратами

5.3 Связь между персональным компьютером или телефонным аппаратом с интерфейсом локальной сети и телефонным аппаратом, подключаемым по аналоговой линии, осуществляется с использованием одного шлюза. Для поиска шлюза может использоваться гейткипер согласно рисунку 5.2.

5.4 Связь персональных компьютеров или телефонных аппаратов, подключаемых по интерфейсам локальной сети, осуществляется через сеть IP согласно рисунку 5.3. Для поиска вызываемого абонента может использоваться гейткипер.

1 Интерфейсы локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI).

2 Интерфейсы сети ПД (V.10, V.11, V.24, V.28, V.35, G.703, G.825, X.21, X.21bis).

3 Интерфейсы ISDN PRI, ISDN BRI, E1, E3, STM-1, STM-4.

4 Аналоговая телефонная линия со стыком СТф-1, интерфейсы ISDN PRI, E1 в формате ПЦИ.

5 Аналоговая телефонная линия со стыком СТф-2.

Рисунок 5.2 - Связь между персональным компьютером или телефонным аппаратом с интерфейсом локальной сети и телефонным аппаратом

1 Интерфейсы локальной сети (Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI).

2 Интерфейсы сети ПД (V.10, V.11, V.24, V.28, V.35, G.703, G.825, X.21, X.21bis).

Рисунок 5.3 - Связь персональных компьютеров или телефонных аппаратов с

интерфейсами локальной сети

6 Общие технические требования к аппаратуре связи, реализующей функции передачи

речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

6.1 Требования к протоколу сигнализации RAS

6.1.1 Требования к реализации сигнализации RAS (Registration, Admission, Status -регистрация, допуск, состояние) регламентируются Рекомендацией МСЭ-Т Н.225.0 [1], где даны форматы сообщений сигнализации, и Рекомендацией Н.323 [2], в которой определяется обработка сообщений сигнализации RAS.

Данная сигнализация может быть реализована в аппаратуре, выполняющей функции гейткипера, шлюзе или оконечном оборудовании.

Сигнализация RAS должна обеспечивать регистрацию, допуск и определение состояния оконечного оборудования (шлюза или конечного оборудования пользователя).

6.1.2 Сигнализация RAS в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т Н.323 [2] и Н.225.0 [1] может обеспечивать:

- нахождение гейткипера, на котором возможна регистрация оконечного оборудования (Н.323, 7.2.1 [2]);

- регистрацию оконечного оборудования на гейткипере (Н.323, 7.2.2 [2]);

- удаление данных, внесенных при регистрации оконечного оборудования (Н.323, 7.2.2 [2]);

- получение дополнительной информации об оконечном оборудовании (Н.323, 7.2.3 [2]);

- резервирование полосы пропускания канала для передачи речевой информации (Н.323, 7.2.4 [2]);

- изменение полосы пропускания канала для передачи речевой информации (Н.323, 7.2.4 [2]);

- освобождение полосы пропускания канала, используемой для передачи речевой информации (Н.323, 7.2.4 [2]);

- получение сигналов состояния оконечного оборудования (Н.225.0, 7.15 [2]):

- управление ресурсами (Н.225.0, 7.18 [2]).

6.1.3 Перечень сообщений сигнализации RAS согласно таблице 6.1. должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.323 [2]. Сообщения сигнализации RAS должны передаваться в поле нагрузки пакетов протокола UDP [3] (User Datagram Protocol - протокол переноса дейтаграмм пользователя).

Таблица 6.1 - Сообщения RAS

| Сообщение RAS | Оконечное оборудование | Гейткипер |
| --- | --- | --- |
|  | Передача | Прием | Передача | Прием |
| GRQ | Н |  |  | О |
| GCF |  | Н | О |  |
| GRJ |  | Н | О |  |
| RRQ | О |  |  | О |
| RCF |  | О | О |  |
| RRJ |  | О | О |  |
| URQ | Н | О | Н | О |
| UCF | О | Н | О | Н |
| URJ | Н | Н | О | Н |
| ARQ | О |  |  | О |
| ACF |  | О | О |  |
| ARJ |  | О | О |  |
| BRQ | О | О | Н | О |
| BCF | О | О | О | Н |
| BRJ | О | О | О | Н |
| IRQ |  | О | О |  |
| IRR | О |  |  | О |
| IACK |  | Н | О.1 |  |
| INAK |  | Н | О.1 |  |
| DRQ |  | О | Н | О |
| DCF | О | О | О | О |
| DRJ | О | О | О | О |
| LRQ | H |  | Н | О |
| LCF |  | Н | О | Н |
| LRJ |  | Н | О | Н |
| RIP | O.1 | О | О.1 | О |
| RAI | О |  |  | О |
| RAC |  | О | О |  |

Примечания

1 О - Обязательно

2 Н - Необязательно

3 О.1 - Обязательно при условии, если требуется ответ

6.1.4 Нахождение гейткипера может осуществляться двумя способами:

- с помощью рассылки сообщения GRQ по соединению конфигурации "точка - несколько точек";

- с помощью службы DNS.

Первый способ соответствует Рекомендации МСЭ-Т Н.323, 7.2.1 [2]. Оконечное оборудование рассылает сообщение GRQ (Gatekeeper Request) по соединению конфигурации "точка - несколько точек" с идентификатором TSAP (Transport Service Access Point), равным 1718 (по адресу 224.0.1.41). В ответ гейткипер должен передать сообщение GCF (Gatekeeper Confirm), если он будет обслуживать запросы от оконечного оборудования. При отказе от обслуживания оконечного оборудования гейткипер должен передать сообщение GRJ (Gatekeeper Reject). В сообщении должна сообщаться причина отказа и может содержаться адрес альтернативного гейткипера.

Второй способ реализуется в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.225.0, 19.1.1.2.1 [1]. Оконечное оборудование должно получить транспортный адрес гейткипера, соответствующий его мнемоническому имени, и затем передать данному гейткиперу сообщение GRQ.

После получения оконечным оборудованием сообщения GCF между гейткипером и оконечным оборудованием должен устанавливаться логический канал сигнализации, по которому будут передаваться остальные сообщения RAS. Этот канал должен иметь идентификатор TSAP, равный 1719.

6.1.5 Гейткипер должен обрабатывать сообщения регистрации оконечного оборудования на гейткипере в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.2 [2]. При регистрации оконечное оборудование должно сообщить гейткиперу свой сетевой и мнемонический адрес в сообщении RRQ (Registration Request).

Для подтверждении регистрации оконечного оборудования гейткипер должен передать оконечному оборудованию сообщение RCF (Registration Confirm). Для отказа в регистрации гейткипер должен передать сообщение RRJ (Registration Reject). Сообщение RRQ должно передаваться либо после нахождения гейткипера, либо при включения оконечного оборудования. При совпадении мнемонического и сетевого адресов оконечного устройства с ранее переданными гейткиперу адресами, гейткипер должен передать оконечному оборудованию сообщение RCF. При разных сетевых адресах и одинаковом мнемоническом адресе должно быть передано сообщение RRJ с причиной отказа "повторная регистрация" ("duplicate registration").

6.1.6 Удаление данных, внесенных при регистрации оконечного оборудования, должно осуществляться гейткипером в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.2 [2] при получении от оконечного оборудования сообщения URQ (Unregister Request). Для подтверждения удаления данных гейткипер должен передать оконечному оборудованию сообщение UCF (Unregister confirm). При отказе удаления данных гейткипер должен передать сообщение URJ (Unregister reject).

6.1.7 Получение дополнительной информации об оконечном оборудовании должно осуществляться гейткипером в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.3 [2]. На приеме гейткипер должен обрабатывать сообщение LRQ (Location Request), содержащее адрес канала сигнализации, адрес канала RAS, транспортные и мнемонические адреса оконечного оборудования. Сообщение должно передаваться по каналу RAS с идентификатором TSAP, равным 1719 или по адресу 224.0.1.41 с идентификатором TSAP, равным 1718.

Для подтверждения получения дополнительной информации гейткипер должен передать оконечному оборудованию сообщение LCF (Location Confirm).

Гейткипер, получивший сообщение LRQ от не зарегистрированного на нем оконечного оборудования, должен передать сообщение LRJ (Location Reject).

6.1.8 Резервирование полосы пропускания канала гейткипером должно выполняться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.4 [2]. Гейткипер после установления логического канала для передачи информации сигнализации Q.931 на приеме должен обрабатывать сообщение ARQ (Admissions Request). В ARQ оконечное оборудование пользователя должно указать необходимую скорость передачи, кратную 100 бит/с, и количество каналов для передачи речевой информации. Скорость должна указываться без учета размеров заголовков пакетов и блоков транспортных протоколов.

Если сеть может обеспечить требуемые параметры, то гейткипер должен передать оконечному оборудованию подтверждение ACF (Admissions Confirm), в противном случае - сообщение ARJ (Admissions Reject) с указанием причины отказа.

6.1.9 Изменение полосы пропускания канала гейткипером должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.4 [2]. Гейткипер должен обрабатывать на приеме сообщение BRQ (Bandwidth Change Request), которое может передаваться как гейткипером, так и оконечным оборудованием. В ответ гейткипер должен передать сообщение подтверждения BCF (Bandwidth Confirm) или сообщение отказа BRJ (Bandwidth Reject).

6.1.10 Освобождение полосы пропускания канала гейткипером должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 7.2.4 [2].

Освобождение ранее выделенной полосы пропускания должно осуществляться гейткипером при получении сообщения DRQ (Disengage Request), переданного оконечным оборудованием. В ответ гейткипер должен передать сообщение подтверждения DCF (Disengage Confirm) или сообщение отказа DRJ (Disengage Reject).

6.1.11 Получение сигнала состояния оконечного оборудования должно осуществляться гейткипером в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.225.0, 7.15 [1]

Гейткипер должен периодически передавать сообщение IRQ (Information Request). Интервал между сообщениями должен быть не менее 10 с.

На приеме гейткипер должен обрабатывать сообщения IRR (Info Request Response), содержащие тип оконечного оборудования, адреса каналов RTP/RTCP, признак ожидания ответа. При наличии этого признака, гейткипер должен передать сообщение IACK (Info Request Ack), либо INAK (Info Request Nak).

6.1.12 Управление ресурсами должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.225.0, 7.18 [1].

Шлюз должен сообщать гейткиперу список поддерживаемых протоколов в сообщении RAI (Resource Availability Indication). Гейткипер должен подтверждать получение этой информации передачей шлюзу сообщения RAC (Resource Available Confirmation).

6.1.13 Для идентификации оконечного оборудования должны использоваться мнемонический адрес (Alias Address) и транспортный адрес (Transport Address). Гейткипер должен иметь только транспортный адрес.

6.1.13.1 Мнемонический адрес согласно Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0 [1] должен соответствовать одному из следующих форматов:

- Е.164;

- ISO/IEC 10646-1;

- URL (Universal Resource Location);

- адрес IP;

- адрес электронной почты;

- номер в соответствии с планом нумерации корпоративной сети.

6.1.13.2 Транспортный адрес согласно Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0 [1] должен соответствовать адресу в формате IP версии 4.

Для идентификации сообщений, передаваемых от разных оконечных устройств, должен использоваться идентификатор точки доступа к транспортной услуге TSAP.

6.1.14 Форматы сообщений сигнализации RAS должны соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0, 7.7 [1].

6.2 Требования к реализации протокола управления Н.245

6.2.1 Требования к реализации протокола управления регламентируются Рекомендацией МСЭ-Т Н.245 [4], где определяются форматы сообщений и Рекомендацией МСЭ-Т Н.323 [2], в которой определена обработка сообщений протокола управления.

Данная сигнализация может быть реализована в аппаратуре, выполняющей функции гейткипера, шлюзе или оконечном оборудовании пользователя.

6.2.2 Протокол управления Н.245 предназначен для управления каналами RTP (Real-Time Protocol) и обмена информацией о возможностях оконечного оборудования.

Канал для передачи информации протокола управления Н.245 между передающим и приемным оконечным оборудованием должен создаваться гейткипером в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.323, 8.1 [2] с помощью сигнализации DSS1 согласно Рекомендации МСЭ-Т Q.931 [5].

6.2.3 Обмен информацией о возможностях оконечного оборудования должен осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.245, 7.2 [4].

Оконечное оборудование должно передавать информацию о поддерживаемых протоколах управления и алгоритмах кодирования речевой информации в сообщении terminalCapabilitySet.

Оконечное оборудование должно подтверждать получение сообщения terminalCapabilitySet сообщением terminalCapabilitySetAck, если оно поддерживает указанные возможности. Оконечное оборудование должно передать сообщение terminalCapabilitySetReject с указанием причины, если оно не поддерживает указанных возможностей.

6.2.4 Определение инициатора установления соединения (ведущего) для передачи речевой информации должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.245, 7.1 [4].

Для определения должно использоваться сообщение masterSlaveDetermination. Определение ведущего и ведомого оконечного оборудования должно осуществляется по значениям случайных чисел. Для подтверждения перехода оконечного оборудования в режим ведущего или ведомого должно передаваться сообщение masterSlaveDeterminationAck.

Оконечное оборудование должно передать сообщение masterSlaveDeterminationReject, если значения случайных чисел совпадают.

6.2.5 Передача информации для установления канала RTP должна осуществляться оконечным оборудованием в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.245, 7.3.1 [4].

Параметры для канала RTP должны передаваться в сообщении openLogicalChannel. В сообщении должен передаваться номер логического канала (служит для идентификации информации одного вызова при нескольких одновременных), вид информации (аудио, видео).

При открытии логического канала должно передаваться сообщение openLogicalChannelAck.

При невозможности открыть логический канал должно передаваться сообщение openLogicalChannelReject с указанием причины отказа.

6.2.6 Передача информации о закрытии канала RTP должно осуществляться оконечным оборудованием в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Н.245, 7.3.5 [4].

Закрытие канала RTP должно осуществляться по требованию оконечного оборудования или при обнаружении ошибки. Закрытие канала с указанием инициатора закрытия должно осуществляться сообщением closeLogicalChannel. Подтверждение передачи информации для закрытия канала должно осуществляться сообщением closeLogicalChannelAck.

6.3 Требования к реализации протокола реального времени RTP

6.3.1 Требования к реализации протокола RTP (Real-time protocol - протокол реального времени) регламентируются Рекомендацией МСЭ-Т Н.225.0 [1], где определяются форматы и правила кодирования пакетов RTP и RTCP (Real-time Control Protocol - протокол управления реального времени).

Данный протокол может быть реализован в шлюзе и оконечном оборудовании.

6.3.2 Формат заголовка пакета RTP и перечень поддерживаемых полей должны соответствовать разделу 9 Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0 [1] и приведены на рисунке 6.1 и в таблице 6.2.

| V (поле 1) | Р (поле 2) | X (поле 3) | СС (поле 4) | М (поле 5) | РТ (поле 6) | sequence number (поле 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp (поле 8) |
| SSRC (поле 9) |
| CSRC (поле 10) ... |

Рисунок 6.1 - Формат заголовка пакета RTP

Таблица 6.2 - Поля заголовка пакета RTP

| № поля | Название поля заголовка пакета | Длина поля, бит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Версия | 2 |
| 2 | Признак дополнения пакета незначащими октетами | 1 |
| 3 | Флаг наличия расширенного заголовка | 1 |
| 4 | Количество идентификаторов CSRC (Contributing Source) | 4 |
| 5 | Маркер | 1 |
| 6 | Тип данных поля полезной нагрузки | 7 |
| 7 | Значение порядка следования пакетов | 16 |
| 8 | Счетчик времени | 32 |
| 9 | Идентификатор SSRC (Synchronization Source) | 32 |
| 10 | Список идентификаторов CSRC | переменной длины |

6.3.3 К функциям кодирования/декодирования полей заголовка пакета RTP должны предъявляться следующие требования:

- поле "Версия" должно содержать номер версии формата заголовка пакета RTP. Оконечное оборудование должно поддерживать версию 2 протокола RTP;

- поле "Признак дополнения пакета незначащими октетами" должно быть установлено в 1, если длина пакета выровнена с помощью незначащих октетов. Выравнивание может требоваться при использовании алгоритмов шифрования информации, работающих с фиксированным размером пакета;

- поле "Флаг наличия дополнительного заголовка" должен быть установлен в единицу при наличии дополнительного заголовка. Дополнительный заголовок служит для передачи специальной информации пользователя;

- поле "Количество идентификаторов CSRC" указывает количество объединяемых потоков RTP;

- поле "Маркер" должно устанавливаться в единицу для указания начала кадра;

- поле "Тип данных поля полезной нагрузки" должно идентифицировать вид информации, передаваемой в пакете RTP (аудио);

- поле "Значение порядка следования пакетов" может использоваться для определения потерянных пакетов. Начальное значение поля должно определяться случайным образом. Значение поля должно увеличиваться на единицу при передаче очередного пакета. При достижении значения FFFFh поле должно обнуляться;

- поле "Счетчик времени" должен указывать временную отметку, позволяющую воспроизводить речевую информацию;

- поле "Идентификатор SSRC" должен идентифицировать потоки RTP, принадлежащие одному вызову;

- поле "Список идентификаторов CSRC" содержит перечень источников потоков RTP.

6.3.4 Форматы и типы пакетов RTCP должны соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0 [1]. Пакеты RTCP имеют заголовки, аналогичные заголовкам пакетов RTP.

Должны обрабатываться пакеты RTCP следующих типов:

- SR (Sender Report), который содержит статистическую информацию о передающем оконечном оборудовании;

- RR (Receiver Report), который содержит статистическую информацию о принимающем оконечном оборудовании;

- SDES (Source Description), который содержит информацию о пользователе;

- BYE, который сообщает о завершении соединения.

Для идентификации типов пакетов RTCP должны использоваться значения, указываемые в поле "Тип пакета RTCP".

6.3.4.1 Формат пакета SR должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0, 9.6.3.1 [1].

Пакет SR должен содержать статистическую информацию о потоке RTP, включая количество переданных пакетов, количество потерянных пакетов и т.д. Формат сообщения должен соответствовать формату, показанному на рисунке 6.2 и в таблице 6.3. В одном пакете SR может содержаться информация от нескольких источников информации.

| V (поле 1) | P (поле 2) | RC (поле 3) | PT (поле 4) | length (поле 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSRC of sender (поле 6) |
| NTP timestamp, старшее слово (поле 7) |
| NTP timestamp, младшее слово (поле 7) |
| RTF timestamp (поле 8) |
| sender's packet count (поле 9) |
| sender's octet count (поле 10) |
| SSRC_1 (поле 11) |
| fraction lost (поле 12) | cumulative number of packet lost (поле 13) |
| extended highest sequence number received (поле 14) |
| Interarrival jitter (поле 15) |
| last SR (поле 16) |
| delay since last SR (поле 17) |
| SSRC_2 (поле 18) |
| ... |

Рисунок 6.2 - Формат пакета SR

Таблица 6.3 - Поля пакета SR

| № поля | Название поля заголовка пакета | Длина поля, бит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Версия | 2 |
| 2 | Признак дополнения пакета незначащими октетами | 1 |
| 3 | Количество информационных блоков | 5 |
| 4 | Тип пакета RTCP | 8 |
| 5 | Длина | 16 |
| 6 | Идентификатор SSRC | 32 |
| 7 | Время передачи пакета | 64 |
| 8 | Счетчик времени | 32 |
| 9 | Количество переданных пакетов | 32 |
| 10 | Количество переданных октетов | 32 |
| 11* | Идентификатор SSRC_1 | 32 |
| 12 | Коэффициент потерянных пакетов | 8 |
| 13 | Общее количество потерянных пакетов | 24 |
| 14 | Количество переполнений счетчика переданных пакетов RTP | 32 |
| 15 | Общее отклонение от счетчика времени | 32 |
| 16 | Время последнего переданного пакета sender report | 32 |
| 17 | Время с момента последней передачи пакета sender report | 32 |
| 18 | Блок данных следующего источника с идентификатором SSRC_2 | 192 |

___________

* Поля с одиннадцатого по семнадцатое составляют информационный блок и могут повторяться.

6.3.4.2 Требования к функциям кодирования/декодирования полей пакета RTCP:

- поле "Версия" должно содержать номер версии формата заголовка пакета RTCP. Оборудование должно поддерживать RTCP версии 2;

- поле "Признак дополнения пакета незначащими октетами" (выравнивания) должно быть установлено в 1, если пакет дополнен незначащими октетами. Выравнивание может требоваться при использовании алгоритмов шифрования информации, работающих с фиксированным размером пакета;

- поле "Количество информационных блоков" должно содержать количество информационных блоков от различных источников информации в одном пакете;

- поле "Тип пакета RTCP" для пакета типа SR должно иметь значение 200;

- поле "Длина" должно указывать длину пакета, включая длину заголовка и количество незначащих октетов. Значение поля кратно 32 битам;

- поле "Идентификатор SSRC" должно идентифицировать потоки RTP, принадлежащие одному вызову;

- поле "Время передачи пакета" должно содержать время передачи данного пакета;

- поле "Счетчик времени" должно использоваться для синхронизации нескольких потоков RTP;

- поле "Количество переданных пакетов" должно содержать количество переданных пакетов с момента начала передачи пакетов RTP до момента передачи последнего пакета SR;

- поле "Количество переданных октетов" должно содержать количество переданных октетов полезной информации;

- поле "Идентификатор SSRC_1" должно идентифицировать первый источник, передающий информационный блок;

- поле "Коэффициент потерянных пакетов" должно содержать отношение потерянных пакетов к общему количеству пакетов, переданных между двумя пакетами SR;

- поле "Общее число потерянных пакетов" должно содержать общее число потерянных пакетов с момента начала передачи пакетов RTP до момента передачи последнего пакета SR;

- поле "Количество переполнений счетчика переданных пакетов RTP" должно содержать число переходов на нулевое значение счетчика переданных пакетов RTP;

- поле "Общее отклонение от счетчика времени" должно содержать среднее значение отклонений от счетчика времени RTP;

- поле "Время последнего переданного пакета SR" должно содержать время передачи последнего пакета SR. При передаче первого пакета значение должно устанавливаться в 0;

- поле "Время с момента передачи последнего пакета SR" должно содержать промежуток времени между передачей двух пакетов SR. Может использоваться для обнаружения потерянных пакетов SR. При передаче первого пакета значение должно устанавливаться в 0.

6.3.4.3 Формат пакета RR должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0, 9.6.3.2 [1].

Формат пакета RR аналогичен формату пакета SR. но тип поля пакета "Тип пакета RTCP" должен принимать значение 201.

6.3.4.4 Формат пакета SDES должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0, 9.6.4 [1].

Для получения информации об оконечном оборудовании используются пакеты, содержащие блоки SDES. Формат пакета SDES должен соответствовать рисунку 6.3 и таблице 6.4.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 6.3 - Формат пакета SDES

Таблица 6.4 - Поля пакета SDES

| № поля | Название поля пакета SDES | Длина поля, бит |
| --- | --- | --- |
| 1 | Версия | 2 |
| 2 | Признак дополнения пакета незначащими октетами | 1 |
| 3 | Количество блоков SDES | 5 |
| 4 | Тип пакета RTCP | 8 |
| 5 | Длина | 16 |
| 6* | Идентификатор SSRC/CSRC_1 | 32 |
| 7 | Блок SDES | Переменной длины |
| 8 | Идентификатор SSRC/CSRC_2 | 32 |

__________

* Поля с шестого по седьмое составляют блок SDES.

6.3.4.5 Требования к функциям кодирования/декодирования полей пакета SDES:

- поле "Версия" должно содержать номер версии формата заголовка пакета SDES. Аппаратура должна поддерживать версию 2;

- поле "Признак дополнения пакета незначащими октетами" (выравнивание) должно быть установлено в 1, если пакет дополнен незначащими октетами. Выравнивание может требоваться при использовании алгоритмов шифрования информации, работающих с фиксированным размером пакета;

- поле "Количество блоков SDES" должно содержать количество блоков SDES;

- поле "Тип пакета RTCP" для пакета SDES должно принимать значение 202;

- поле "Длина" должно указывать длину пакета, включая длину заголовка и количество незначащих октетов. Значение поля кратно 32 битам;

- поле "Идентификатор SSRC/CSRC_1" используется для идентификации потоков RTP;

- поле "Блок SDES" содержит информационные элементы: имя пользователя, информация для контакта с пользователем, тип и название используемого оборудования и т.д. Поле "Блок SDES" должно состоять из идентификатора информационного элемента в соответствии с таблицей 6.5 длиной 8 бит, длины информационного элемента длиной 8 бит и информационного элемента в виде строки символов длиной не более 255 символов. Обязательным является только информационный элемент CNAME.

Таблица 6.5 - Информационные элементы SDES

| Название | Информационный элемент | Идентификатор |
| --- | --- | --- |
| CNAME | Транспортный адрес пользователя в формате адреса электронной почты | 1 |
| NAME | Реальное имя пользователя | 2 |
| EMAIL | Адрес электронной почты пользователя | 3 |
| PHONE | Телефонный номер пользователя, например "+1 908 555 1212" | 4 |
| LOС | Географическое положение или адрес пользователя | 5 |
| TOOL | Название используемого программного обеспечения или оборудования | 6 |

6.3.4.6 Для сообщения о завершении соединения должен использоваться пакет BYE. Формат пакета должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Н.225.0, 9.6.5 [1].

6.4 Требования к реализации функций протокола IP должны соответствовать [6].

6.5 Технические требования к функциям эхокомпенсации

6.5.1 Требования к электрическим параметрам

6.5.1.1 Функции эхокомпенсатора должны соответствовать эхокомпенсатору типа С Рекомендации МСЭ-Т G.165 [7].

Эхокомпенсатор, соответствующий Рекомендации МСЭ-Т G.165 [7], должен работать согласно данным техническим требованиям при затухании эха 6 дБ и больше.

6.5.1.2 Качество каналов эхокомпенсатора должно соответствовать Рекомендации МСЭ-Т G.165, 3.4.1 [7] и Рекомендации МСЭ-Т G.164, 3.1.2.1 [8].

6.5.1.3 Требования к качеству работы эхокомпенсатора приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 - Качество работы эхокомпенсатора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Допускаемая задержка в эхотракте, мс | 25 |
| Выравнивание проскальзывания: |  |
| устанавливается | Для тракта передачи и тракта приема |
| задержка сигнала в тракте передачи/приема, мкс, не более | 1000/250 |
| Уровень остаточного тока эха (для диапазона частот 300-3400 Гц) при балансном затухании эха (БЗЭ) 6 дБ и отключенном ограничителе остаточного тока эха: |  |
| при уровне в тракте приема 10 дБм0, дБм0; | не менее -36 |
| при уровне в тракте приема 20 дБм0, дБм0; | не менее -42 |
| при уровне в тракте приема 30 дБм0, дБм0; | не менее -48 |
| при включенном ограничителе остаточного тока эха, дБм0 | не менее -65 |
| Повышение затухания остаточного тока эха (при БЗЭ 6 дБ), для диапазона 300-3400 Гц: |  |
| при уровне в тракте приема -10 дБм0; | не менее 20 дБ |
| при уровне в тракте приема -20 дБм0, дБ; | не менее 16 |
| при уровне в тракте приема -30 дБм0, дБ; | не менее 12 |
| Время схождения для диапазона 300-3400 Гц, при уровне в тракте приема -10 дБм0, БЗЭ более 6 дБ: |  |
| когда ограничитель остаточного тока эха отключен (уровень остаточного тока эха -37 дБм0), мс; | менее 500 |
| когда ограничитель остаточного тока эха включен (уровень остаточного тока эха -65 дБм0), мс; | менее 500 |
| когда в условиях двойного разговора (уровень остаточного тока эха -25 дБм0), мс; | менее 1000 |
| в условиях бесконечного затухания (уровень остаточного тока эха -37 дБм0 после прерывания эхотракта), мс | менее 500 |

6.5.1.4 Включение/отключение эхокомпенсации. Управляющий сигнал с частотой 2100 Гц: с/без фазовой инверсии.

Должно обеспечиваться индивидуальное отключение функций эхокомпенсации.

6.5.2 Характеристики приемника сигнала 2100 Гц устройства нейтрализации

Характеристики приемника сигнала 2100 Гц устройства нейтрализации (Рекомендация МСЭ-Т G.165, раздел 4 [7], Рекомендации МСЭ-Т G.165. Приложение В [7], Рекомендации МСЭ-Т G.164, раздел 5 [8]) должны соответствовать таблице 6.7.

Таблица 6.7 - Характеристики приемника сигнала 2100 Гц

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срабатывание |
| Диапазон частот, Гц | 2100±21 |
| Уровень, дБм0 | от -31 до -6 |
| Отношение сигнал/шум (2100 Гц/300-3400 Гц), дБ | более 11 |
| Продолжительность сигнала 2100 Гц: |  |
| без фазовой инверсии, мс | 300±100 |
| с фазовой инверсией каждые 425±25 мс | не менее 2-х изменений фазы |
| Продолжительность фазовой инверсии сигнала 2100 Гц, мс | менее 50 |
| Изменение фазы сигнала 2100 Гц, градус | 180±25 |
| Допускаемое прерывание во время фазовой инверсии сигнала 2100 Гц, мс | менее 1 |
| Время включения, с | не более 1 |
| Удержание |
| Допускаемое прерывание сигнала 2100 Гц, мс | менее 100 |
| Уровень для диапазона 390-700 Гц, ДБм0 | более -27 |
| Уровень для диапазона 700-3000 Гц, дБм0 | более -31 |
| Отпускание (отбой) |
| Продолжительность прерывания сигнала 2100 Гц, мс | более 400 |
| Уровень сигнала 2100 Гц ниже порога срабатывания, дБ | более чем на 3 |
| Несрабатывание |
| Нижняя граничная частота, Гц | менее 1900 |
| Верхняя граничная частота, Гц | более 2350 |
| Уровень частоты 2100 Гц, дБм0 | менее -35 |
| Отношение сигнал/шум (2100 Гц/300-3400 Гц), дБ | менее 0 |
| Длительность сигнала 2100 Гц, мс | менее 200 |
| Изменение фазы сигнала 2100 Гц, градус | ±110 |
| Защищенность от ложного срабатывания |
| Число ложных включений от разговорных сигналов | менее 10 за 100 ч |
| Число ложных отключений от сигналов передачи данных | менее 10 за 100 ч |
| Время выключения нейтрализации, мс | 250±100 |
| Передача данных |
| Скорость передачи в канальном интервале 16 кбит/с | 64 |

Должна обеспечиваться возможность поканального включения или нейтрализации эхокомпенсатора при управлении цифровыми эхокомпенсаторами типа С по состоянию бита "с" КИ16 цепей при совместной работе их с коммутационными станциями, поддерживающими такое управление. При этом структура цикла 2 Мбит/с должна соответствовать Рекомендации МСЭ-Т G.704, 2.3 [9].

6.6 Требования к электрическим параметрам телефонного канала

6.6.1 Требования к двухпроводным аналоговым стыкам

6.6.1.1 Шлюзовое оборудование может иметь следующие типы аналоговых стыков:

- 2-проводный стык входящего от коммутационной станции к шлюзу соединения ("входящий стык");

- 2-проводный стык исходящего от шлюза к коммутационной станции соединения ("исходящий стык");

- 2-проводный стык подключения стандартного телефонного аппарата ("абонентский стык").

Функции входящего и исходящего стыков могут быть совмещены в одном стыке.

6.6.1.2 Параметры входящего и исходящего стыков должны соответствовать требованиям ОСТ 45.54 к стыку СТф-1. Основные параметры приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 - Основные параметры стыка СТф-1

| Название параметра | Норма |
| --- | --- |
| Импульсный набор номера |
| Суммарная продолжительность размыкания и замыкания шлейфа абонентской линии (АЛ) при наборе номера, мс | от 90 до 110 |
| Отношение продолжительности размыкания к продолжительности замыкания шлейфа АЛ при наборе номера | от 1,4 до 1,7 |
| Продолжительность паузы между цифрами номера, мс | не менее 500 |
| Частотный набор номера |
| Номинальные частоты первой группы тонального набора, Гц | 697, 770, 852, 941 |
| Номинальные частоты второй группы тонального набора, Гц | 1209, 1336, 1477, 1633 |
| Отклонение частот от номинального значения | не более 1,8% |
| Уровень сигнала набора частоты первой групп, дБ | -6±2 |
| Уровень сигнала набора частоты второй группы, дБ | -3±2 |
| Параметры линейных сигналов |
| Частота сигнала "Ответ станции", Гц | 425±25 |
| Уровень сигнала "Ответ станции", дБ | от -5 до -30 |
| Частота сигнала "Занято", Гц | 425±25 |
| Уровень сигнала "Занято", дБ | от -5 до -30 |
| Длительность импульса сигнала "Занято", с | от 0,15 до 0,4 |
| Длительность паузы сигнала "Занято", с | от 0,15 до 0,4 |
| Частота сигнала "Посылка вызова", Гц | от 20 до 50 |
| Напряжение сигнала "Посылка вызова", В | от 20 до 110 |
| Длительность импульса сигнала "Посылка вызова", с | от 0,7 до 1,1 |
| Длительность паузы сигнала "Посылка вызова", с | 3,2±0,1 или 4,0±0,1 |
| Электрические характеристики стыка |
| Сопротивление по постоянному току в режиме не поднятой трубки при напряжении 48-72 В, кОм | не менее 100 |
| Сопротивление по постоянному току в режиме поднятой трубки, Ом | не более 300 |
| Сопротивление по постоянному току в режиме набора номера (в положении "замыкание"), Ом | не более 300 |
| Сопротивление по постоянному току в режиме набора номера (в положении "размыкание"), кОм | не менее 100 |
| Сопротивление по переменному току в полосе частот 0,3-3,4 кГц, Ом | от 450 до 800 |
| Среднее значение напряжения тональных информационных сигналов, а также сигнала речевого ответа на выходе на нагрузке 600 Ом, В | от 0,4 до 0,6 |
| Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова, кОм | не менее 10 |
| Модуль входного электрического сопротивления в режиме вызова, кОм | не менее 4 |

6.6.1.3 Входящий стык должен обеспечивать функции:

- размыкание абонентского шлейфа в исходном состоянии и при отбое;

- замыкание абонентского шлейфа после приема заданного числа сигналов вызова;

- прием от вызывающего абонента (от коммутационной станции) сигналов многочастотного вызова;

- передача вызывающему абоненту тональных сигналов "Посылка вызова" или "Занято";

- прием и передача тональных (речевых) сигналов.

Параметры передаваемых сигналов абоненту тональных сигналов "Посылка вызова" или "Занято" должны соответствовать таблице 6.8.

Условия приема/неприема сигналов набора номера в многочастотном коде должны соответствовать таблице 6.9.

6.6.1.4 Исходящий стык должен обеспечивать функции:

- размыкание абонентского шлейфа в исходном состоянии и при отбое;

- замыкание абонентского шлейфа в режиме занятия;

- передача сигналов набора номера декадным или многочастотным кодом;

- прием тональных сигналов "Посылка вызова" и "Занято".

Сигналы "Посылка вызова", "Занято" должны распознаваться во всем допустимом диапазоне параметров этих сигналов согласно таблице 6.8.

При поступлении сигнала "Занято" на любом этапе установления соединения должен осуществляться отбой с освобождением абонентской линии.

6.6.1.5 Параметры абонентского стыка должны соответствовать требованиям ОСТ 45.54 к стыку СТф-2. Основные параметры приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 - Основные параметры стыка СТф-2

| Название параметра | Норма |
| --- | --- |
| Параметры питания абонентского телефонного устройства |
| Напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе АЛ, В | от 44 до 72 |
| Ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора, мА | от 18 до 70 |
| Параметры сигналов набора номера в декадном коде |
| Скорость передачи импульсов, имп/с | от 7,5 до 12,5 |
| Импульсный коэффициент | от 1,3 до 1,8 |
| Длительность межсерийной паузы, мс | не менее 400 |
| Параметры сигналов набора номера в многочастотном коде, принимаемых АТС |
| Номинальные частоты первой группы тонального набора, Гц | 697, 770, 852, 941 |
| Номинальные частоты второй группы тонального набора, Гц | 1209, 1336, 1477, 1633 |
| Отклонение частот составляющих сигнала набора номера от номинального значения, % | не более 1,8 |
| Уровень каждой из частотных составляющих, дБм | от -20 до 0 |
| Разница уровней частотных составляющих для групп I и II, дБ | не более 3 |
| Суммарный уровень помех в диапазоне частот от 50 Гц до 20 кГц относительно уровня основного сигнала, дБ | не более -20 |
| Длительность посылки сигнала набора номера, мс | не менее 40 |
| Длительность паузы между посылками сигналов набора номера, мс | не менее 40 |
| Параметры сигналов набора номера в многочастотном коде, не принимаемых АТС |
| Отклонение частот составляющих сигнала набора номера от номинального значения, % | не более 3 |
| Уровень любой из частотных составляющих сигнала набора номера, дБ | менее -37 |
| Разница уровней частотных составляющих сигналов набора номера для групп I и II частот, дБ | более 15 |
| Длительность посылки сигнала набора номера, мс | менее 20 |
| Длительность паузы между посылками сигналов набора номера, мс | менее 20 |
| Длительность размыкания шлейфа АЛ при освобождении приборов АТС, мс | от 150 до 400 |
| Параметры сигнала вызова |
| Мощность сигнала для АЛ сопротивлением 1200 Ом, рабочей емкостью 0,5 мкФ и сопротивлением ОАТУ не менее 4 кОм, мВА | не менее 220 |
| Частота заполнения сигнала, Гц | 25±2 |
| Длительность задержки отключения сигнала вызова при ответе абонента, мс | не более 150 |

6.6.1.6 По устойчивости к перенапряжениям аналоговый двухпроводный стык должен соответствовать Рекомендации МСЭ-Т К.21 [10].

6.7 Требования к кодеку устройства

6.7.1 В устройстве должен быть реализован кодек в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.711 [11]. Допускается использование других дополнительных типов кодека.

6.7.2 Общая вносимая аппаратурой задержка сигнала не должна превышать 50 мс.

6.8 Требования к физическим интерфейсам

6.8.1 Интерфейсы сети передачи данных, работающие в соответствии с требованиями рекомендаций МСЭ-Т серии V (V.10 [12], V.11 [13], V.24 [14], V.28 [15]), стыка V.35, серии G (G.703 [16], G.825 [17]), серии X (Х.21 [18], X.21bis [19]), поддерживающие протоколы Frame Relay и Х.25 [20], должны соответствовать [21].

6.8.2 Интерфейсы локальных сетей Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI, реализованные в аппаратуре, должны соответствовать пункту 3.5.4 [6].

6.8.3 Интерфейсы ATM (E1, Е3, STM-1, STM-4), реализованные в аппаратуре, должны соответствовать подразделу 3.1 [22].

6.8.4 Интерфейсы ISDN должны соответствовать разделу 4 [23].

6.9 Требования к цифровой абонентской сигнализации между шлюзом и гейткипером

6.9.1 Цифровая абонентская сигнализация на сетевом уровне

6.9.1.1 Аппаратура должна устанавливать соединение на интерфейсе, инициирующем вызов, в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.1 [25].

6.9.1.2 Аппаратура должна передавать информацию о вызываемом номере в одном или нескольких блоках в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.1.1, 5.1.5.1, 5.1.3 и 5.1.5.2 [25].

6.9.1.3 Аппаратура должна формировать и обрабатывать указатель о возможности передачи информации сигнализации в речевом канале в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.1.6 [25].

6.9.1.4 Аппаратура должна устанавливать соединение на интерфейсе, принимающем вызов, в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.2 [25].

6.9.1.5 Аппаратура должна разъединять соединение по инициативе пользователя в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.3.3 [25].

6.9.1.6 Аппаратура должна поддерживать определение состояния вызова в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.8.10 [25].

6.9.1.7 На стороне пользователя на интерфейсе, принимающем вызов, должна обеспечиваться проверка совместимости услуги переноса в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.2.2, приложение В.3.2 [25].

6.9.1.8 На стороне пользователя на интерфейсе, принимающем вызов, должна осуществляться проверка совместимости на нижних уровнях в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.2.2. приложение В.3.3 [25].

6.9.1.9 На стороне сети должен выполняться рестарт в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.5.1 [25].

6.9.1.10 Аппаратура должна обрабатывать ошибки в соответствии со стандартом ETS 300 403-1, 5.8 [25].

6.9.1.11 Формат сообщений сигнализации должен соответствовать спецификации ETS 300 403-1, 4.1 [25] и содержать:

- дискриминатор протокола;

- метку вызова;

- тип сообщения;

- информационные элементы сообщения.

Формат сообщения сигнализации приведен на рисунке 6.4.

|  |  |  |  | Биты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Октеты |
| Дискриминатор протокола | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Длина значения указателя вызова (в октетах) | 2 |
| Значение указателя вызова | 3 |
| 0 | Тип сообщения | 4 |
| Другие информационные элементы | и т.д. |

Рисунок 6.4 - Формат сообщения сигнализации

6.9.1.12 Структура информационных элементов сообщений сигнализации. Структура информационных элементов сообщений сигнализации должна соответствовать спецификации ETS 300 403-1, 4.5.1 [25].

6.10 Требования к конструкции

6.10.1 Аппаратура может устанавливаться в стойке. Допускается установка на стене, на столе и т.д.

6.10.2 Аппаратура, предназначенная для установки на станции коммутации, должна удовлетворять следующим требованиям:

- габариты самостоятельного функционально-конструктивного блока (комплекта) аппаратуры по ширине должны быть не более 600 мм;

- конструкция аппаратуры должна обеспечивать независимое функционирование различных систем, размещенных на одной стойке, и разрешать возможность последующей доукомплектации стойки разными типами аппаратуры;

- конструкция аппаратуры должна обеспечивать возможность ее обслуживания и ремонта без доступа к боковым стенкам;

- панель обслуживания, если она предусмотрена, должна размещаться на стойках на высоте, обеспечивающей удобство эксплуатации;

- в случае размещения на стойке одновременно основного и вспомогательного оборудования, ремонт или замена вспомогательного оборудования не должны изменять работоспособность основного;

- однотипные съемные блоки аппаратуры должны быть взаимозаменяемы;

- при размещении аппаратуры в стойке ввод цепей основного источника электропитания в комплекты оборудования, относящиеся к разным системам, должен быть раздельным;

- ввод цепей электропитания устройств сигнализации может быть общим для всех комплектов оборудования, размещенных на стойке;

- в верхней части стоек должен быть предусмотрен отдельный вывод заземления;

- лицевые панели блоков, комплектов должны иметь надежное заземление и выполнять функции электромагнитного экрана.

6.11 Требования к электропитанию

6.11.1 Электропитание аппаратуры, размещаемой на станции, должно осуществляться от первичного источника постоянного тока с заземленным положительным полюсом.

6.11.2 Номинальное напряжение первичного источника постоянного тока должно составлять 60, 48 или 24 В.

6.11.3 Допустимые пределы изменения напряжения первичного источника постоянного тока должны составлять:

- при номинальном напряжении uн = 60 В - от 48,0 до 72,0 В;

- при номинальном напряжении uн = 48 В - от 38,4 до 57,6 В;

- при номинальном напряжении uн = 24 В - от 19,2 до 28,8 В.

6.11.4 Во всех остальных случаях занижения или пропадания напряжения первичного источника постоянного тока аппаратура после восстановления напряжения должна восстанавливать заданные в ТТ параметры без вмешательства обслуживающего персонала.

6.11.5 Допустимые напряжения пульсаций первичного источника постоянного тока должны соответствовать величинам, указанным в таблице 6.10.

Таблица 6.10 - Допустимые напряжения пульсаций первичного источника

| Диапазон частот | Эффективное напряжение пульсаций, мВ |
| --- | --- |
|  | при номинале 60 или 48 В | при номинале 24 В |
| До 300 Гц | 250 | 100 |
| От 300 Гц до 20 кГц | 15 | 10 |
| От 20 до 150 кГц | 2,5 | 1,5 |
| Псофометрическое | 5 | 5 |

6.11.6 Допустимые одиночные импульсные изменения напряжения на вводах первичного источника постоянного тока должны соответствовать следующим значениям:

- при длительности импульса 0,4 с - ± 0,2 uн;

- при длительности импульса 0,005 с - ± 0,4 uн.

Каждое из указанных воздействий не должно вызывать появления цифровых ошибок, коррелированных с этим воздействием, или срабатывания устройств контроля и сигнализации.

6.11.7 Напряжение помех, создаваемое аппаратурой на вводах первичного источника электропитания, не должно превышать значений, приведенных в 6.11.5. Псофометрическое напряжение помех, создаваемых аппаратурой, должно быть не более 2 мВ.

6.11.8 Кратковременные изменения напряжения на вводах питания при включении аппаратуры или коротком замыкании в ней не должны превышать значений, приведенных в 6.11.6.

Примечание - напряжение помех по 6.11.7 и 6.11.8 измеряется при подключении аппаратуры к первичному источнику электропитания постоянного тока через эквивалент токораспределительной сети (емкость С=2000 мкФ, подключенную параллельно первичному источнику, и индуктивность L=100 мкГн с сопротивлением R=0,03 Ом, включенную последовательно в цепь питания).

6.11.9 Электропитание аппаратуры, размещаемой вне станции, можно осуществлять:

- от источника постоянного тока согласно 6.11.1 - 6.11.8;

- от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.

6.11.9.1 Допустимые параметры первичного источника (сети) переменного тока должны составлять:

- напряжение - от 187 до 242 В:

- частота - от 47,5 до 50,5 Гц;

- коэффициент нелинейных искажений - не более 10%;

- кратковременное (длительностью до 3 с) изменение напряжения относительно номинального значения - ± 40 %;

- импульсные перенапряжения длительностью до 10 мкс - ±1000 В.

При питании от сети переменного тока желательно обеспечивать возможность питания от резервированного источника постоянного тока, продолжительность работы от которого при коэффициенте активного использования канала 0,1 должна быть не менее 4 ч.

6.12 Требования к устойчивости к воздействию климатических и механических факторов

6.12.1 Аппаратура, устанавливаемая в отапливаемых и не отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при температуре 40 °С и после пребывания при температуре 50 °С.

6.12.2 Аппаратура, устанавливаемая в отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при температуре 5 °С и после пребывания при температуре минус 50 °С.

6.12.2 Аппаратура, устанавливаемая в не отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при температуре минус 40 °С и после пребывания при температуре минус 50 °С.

6.12.3 Аппаратура должна сохранять свои параметры при рабочих температурах при изменении напряжения первичного источника электропитания в допустимых пределах.

6.12.4 Аппаратура, устанавливаемая, в отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при воздействии повышенной влажности до 80% при температуре 25 °С.

6.12.5 Аппаратура, устанавливаемая в не отапливаемых помещениях, должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при воздействии повышенной влажности до 98% при температуре 25 °С. В случае размещения аппаратуры в герметизированном контейнере, указанное требование должно выполняться при открытой крышке контейнера.

6.12.6 Аппаратура должна соответствовать требованиям настоящих ТТ при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм. рт. ст.).

6.12.7 Аппаратура в упакованном виде должна соответствовать требованиям настоящих ТТ после воздействия пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм. рт. ст.) при температуре минус 50 °С.

6.12.8 По прочности при транспортировании в упакованном виде комплекс аппаратуры должен удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 6.11.

Таблица 6.11 - Прочность при транспортировании

| Количество ударов | Пиковое ускорение, в ед. g | Время воздействия ударного ускорения, мс | Частота ударов в минуту |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальная нагрузка |
| 2000 | 15 | 5-10 | 200 |
| 8800 | 10 | 5-10 | 200 |
| Горизонтальная нагрузка |
| 200 | 12 | 2-15 | 200 |
| Горизонтальная поперечная нагрузка |
| 200 | 12 | 2-15 | 200 |

6.12.9 Аппаратура не должна содержать узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.

6.12.10 Аппаратура должна быть работоспособной и сохранять параметры после воздействия амплитуды виброускорения 2g в течение 30 мин на частоте 25 Гц.

6.13 Требования к надежности аппаратуры

В технических условиях должны быть указаны следующие показатели надежности:

- среднее время наработки на отказ;

- среднее время восстановления после отказа;

- срок службы.

6.14 Требования к электромагнитной совместимости и к защите от опасных и мешающих влияний

6.14.1 В зависимости от места размещения аппаратуры напряжения радиопомех, создаваемых аппаратурой, должны соответствовать требованиям норм 9-93, норм 8-95, ГОСТ 30428, ГОСТ 29216.

6.14.2 Общее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых аппаратурой на зажимах для подключения ее к сети электропитания (на сетевых зажимах), не должно превышать значений, указанных в таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Общее несимметричное напряжение радиопомех

| Полоса частот, МГц | Напряжение радиопомех, Uc, дБмкВ |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| От 0,15 до 0,5 | {66-19,1(lgF/0,15} | 79* | {56-19,1(lgF/0,15} | 66* |
| От 0,5 до 5 | 56 | 73* | 46 | 60* |
| От 5 до 30 вкл. | 60 | 73* | 50 | 60* |

Примечания

1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ).

2 F - частота измерений, МГц.

3 Значения, отмеченные знаком *, допустимы для аппаратуры, устанавливаемой вне жилых домов и не подключенной к электрическим сетям жилых домов.

6.14.3 Общее несимметричное напряжение радиопомех Uп, создаваемых на зажимах аппаратуры для подключения к двух- и четырехпроводным симметричным линиям связи, выходящим за границу объекта не должно превышать значений, указанных в таблице 6.13.

Таблица 6.13 - Общее несимметричное напряжение радиопомех

| Полоса частот, МГц | Напряжение радиопомех, Uc, дБмкВ |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| От 0,15 до 0,5 | {84-19,1(lgF/0,15} | {74-19,1(lgF/0,15} |
|  | {97-19,1(lgF/0,15}* | {84-19,1(lgF/0,15}* |
| От 5 до 30 вкл. | 74 87* | 64 74* |

Примечания

1 Все значения указаны в дБ относительно напряжения 1 мкВ (0 дБ).

2 F - частота измерений, МГц.

3 Значения, отмеченные знаком *, допустимы для аппаратуры, устанавливаемой вне жилых домов и не подключенной к электрическим сетям жилых домов.

6.14.4 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на расстоянии 3 м от корпуса аппаратуры не должно превышать значений, указанных в таблице 6.14.

Таблица 6.14 - Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля радиопомех, дБмкВ/м |
| --- | --- |
| От 30 до 230 | 40 |
| От 230 до 1000 вкл. | 47 |

Примечания

1 Все значения указаны в дБ относительно напряженности 1 мкВ/м (0 дБ).

2 Для аппаратуры, устанавливаемой вне жилых домов, напряженность поля радиопомех измеряется на расстоянии 10 м от корпуса аппаратуры.

6.15 Требования к маркировке аппаратуры

В соответствии с ОСТ 45.02 аппаратура должна иметь маркировку с обозначением товарного знака, типа, децимального номера, порядкового номера и года изготовления. На аппаратуре и в техническом паспорте на аппаратуру должен быть нанесен знак сертификата соответствия.

6.16 Требования к упаковке аппаратуры

Упаковка аппаратуры должна обеспечивать выполнение требований по транспортированию и хранению в соответствии с ТТ. На упаковочной таре должен быть нанесен знак сертификата соответствия.

6.17 Требования к реализации протокола уровня адаптации пользователя Q.921 ЦСИС IUA (протокола сигнализации IUA)

6.17.1 Требования к реализации протокола IUA регламентируются RFC 2719 [28], где определяется архитектура использования протокола IUA, и RFC 3057 [29], в котором определены форматы сообщений и процедуры обработки сообщений IUA.

Данный протокол может быть реализован в аппаратуре, выполняющей функции шлюза и гейткипера.

6.17.2 Протокол IUA в соответствии с [28] и [29] должен обеспечивать:

- передачу граничных примитивов Q.921/Q.931 (п. 1.4.1 [29]);

- связь между модулями управления уровнями в шлюзе и гейткипере (п. 1.4.2 [29]);

- управление активными соединениями между шлюзом и гейткипером (п. 1.4.3 [29]).

6.17.3 Перечень сообщений IUA согласно таблице 6.15 должен соответствовать [29]. Сообщения IUA могут передаваться в поле полезной нагрузки пакетов протоколов: SCTP [30], TCP [31] и UDP [3]. Назначение номера порта, зарегистрированного пользователя SCTP и UDP/TCP для IUA равно 9900.

Таблица 6.15 - Сообщения IUA

| Сообщение | Общий заголовок | Специальный заголовок | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название | Статус |
| Передача граничных примитивов Q.921/Q.931 (QPTM) |
| Establish Request | + | + | - | - |
| Establish Confirm | + | + | - | - |
| Establish Indication | + | + | - | - |
| Release Request | + | + | Reason | О |
| Release Confirm | + | + | - | - |
| Release Indication | + | + | Reason | О |
| Data Request | + | + | Protocol data | О |
| Data Indication | + | + | Protocol data | О |
| Unit Data Request | + | + | Protocol data | О |
| Unit Data Indication | + | + | Protocol data | О |
| Поддержание состояния процесса сервера приложений (ASPSM) |
| ASP Up | + | - | ASP Identifier | ф |
|  |  |  | INFO String | ф |
| ASP Up Ack | + | - | INFO String | ф |
| ASP Down | + | - | INFO String | ф |
| ASP Down Ack | + | - | INFO String | ф |
| Heartbeat | + | - | Heartbeat Data | ф |
| Heartbeat Ack | + | - | Heartbeat Data | ф |
| Поддержание трафика процесса сервера приложений (ASPTM) |
| ASP Active |  |  | Traffic Mode Type | о |
|  | + | - | Interface Identifier | ф |
|  |  |  | INFO String | ф |
| ASP Active Ack |  |  | Traffic Mode Type | о |
|  | + | - | Interface Identifier | ф |
|  |  |  | INFO String | ф |
| ASP Inactive |  |  | Traffic Mode Type | О |
|  | + | - | Interface Identifier | Ф |
|  |  |  | INFO String | Ф |
| ASP Inactive Ack |  |  | Traffic Mode Type | О |
|  | + | - | Interface Identifier | Ф |
|  |  |  | INFO String | Ф |
| Управление уровнем (MGMT) |
| Error | + | - | Error Code | О |
|  |  |  | Diagnostic Information | Ф |
| Notify |  |  | Status Type | о |
|  |  |  | Status Identification | о |
|  | + | - | ASP Identifier | Ф |
|  |  |  | Interface Identifiers | Ф |
|  |  |  | INFO String | Ф |
| TEI Status Request | + | + | - | - |
| TEI Status Confirm | + | + | Status | о |
| TEI Status Indication | + | + | Status | о |
| TEI Query Request | + | + | - | - |

Примечания:

- О - Обязательно;

- ф - Факультативно.

6.17.4 Передача граничных примитивов Q.921/Q.931

Для передачи граничных примитивов Q.921/Q.931 должны использоваться сообщения QPTM. Для установления/разъединения канала передачи данных гейткипер должен отправить сообщения Establish/Release (Request, Confirm, Indication) шлюзу. По получении сообщения шлюз должен послать соответствующее сообщение гейткиперу.

6.17.5 Обеспечение связи между модулями управления уровнями в шлюзе и гейткипере

Обеспечение связи между модулями управления уровнями в шлюзе и гейткипере должно осуществляться посредством передачи сообщений MGMT.

6.17.6 Управление активными соединениями между шлюзом и гейткипером

Для оповещения о своем текущем состоянии устройства должны обмениваться соответствующими сообщениями ASPSM и ASPTM.

6.17.7 Сообщение IUA может содержать общий заголовок, специальный заголовок и параметры переменной длины.

6.17.7.1 Формат общего заголовка сообщения IUA и перечень поддерживаемых полей должны соответствовать разделу 3.1 [29]. К функциям кодирования/декодирования полей общего заголовка сообщения IUA должны предъявляться следующие требования:

- поле "Версия" должно содержать версию уровня адаптации IUA. Согласно разделу 3.1.1 должна поддерживаться версия 1;

- поле "Класс сообщения" определяет класс сообщения;

- поле "Зарезервировано" должно устанавливаться равным 0;

- поле "Тип сообщения" определяет тип сообщения;

- поле "Длина сообщения" определяет длину сообщения в октетах, включая общий заголовок.

6.17.7.2 Сообщение IUA может содержать параметры переменной длины. Формат и перечень поддерживаемых полей должны соответствовать разделу 3.1.5 [29]. К функциям кодирования/декодирования полей параметра переменной длины сообщения IUA должны предъявляться следующие требования:

- поле "Тэг параметра" определяет 16 битовый идентификатор типа параметра, принимающий значение от 0 до 65534;

- поле "Длина параметра" содержит размер параметра в байтах, включая поля Тэг параметра, Длина параметра и Значение параметра;

- поле "Значение параметра" содержит информацию, передаваемую в параметре. Общая длина параметра, включая поля Тэг параметра, Длина параметра и Значение параметра, должна быть кратной 4 байтам, иначе параметр дополняется до конца нулевыми байтами (не более 3 байтов).

6.17.7.3 Сообщения QPTM и TEI Status MGMT должны содержать специальный заголовок. Заголовок содержит идентификатор интерфейса и идентификатор соединения канала данных. Должен поддерживаться целочисленный формат идентификатора интерфейса. Поддержка текстового формата идентификатора интерфейса является факультативной. Форматы и перечень поддерживаемых полей должны соответствовать разделу 3.2 [29].

6.17.8 Форматы сообщений IUA должны соответствовать разделу 3.3 [29].

6.18 Требования к протоколу управления Н.248

6.18.1 Требования к реализации протокола управления Н.248 регламентируются Рекомендацией МСЭ-Т Н.248.1 [32].

6.18.2 Протокол управления Н.248 предназначен для управления шлюзами с помощью гейткиперов.

6.18.3 Установление соединения по протоколу Н.248 должно осуществляться в соответствии с моделью соединения, определенной в п. 6 [32].

6.18.4 Параметрами команд используемых протоколом для управления шлюзом в соответствии с п. 6.2.3 [32] должны являться дескрипторы.

В дескрипторе должно быть определено имя и набор параметров.

Типы дескрипторов должны определяться в соответствии с п. 6.2.4 [32] (таблица 6.16).

Таблица 6.16 - Типы дескрипторов

| Название дескриптора | Описание |
| --- | --- |
| Modem | Идентифицирует тип и параметры модема |
| Mux | Описывает тип мультиплексирования информации, используемый мультимедийными терминалами (Н.221, Н.223, Н.225.0) |
| Media | Определяет параметры потока данных |
| TerminationState | Определяет свойства порта шлюза. Содержит два параметра, описывающие состояние порта и ответные действия шлюза на событие, не требующее немедленного оповещения гейткипера |
| Stream | Включает в себя дескрипторы, определяющие параметры отдельного двунаправленного потока данных |
| Local | Содержит параметры, определяющие поток данных, передаваемый или принимаемый данным шлюзом |
| Remote | Содержит параметры, определяющие поток данных, передаваемый или принимаемый удаленным шлюзом |
| LocalControl | Содержит параметр Mode, определяющий режим работы и свойства порта |
| Events | Определяет события, которые шлюз должен отслеживать, и ответные действия шлюза на эти события |
| EventBuffer | Определяет события, которые шлюз должен отслеживать, если используется буферное запоминающее событие устройство |
| Signals | Описывает сигналы конечному пользователю, передачу которых порт шлюза должен начать или прекратить |
| Audit | Содержит информацию, которую гейткипер должен запрашивать у шлюза |
| Packages | Описывает совокупность свойств порта |
| DigitMap | Содержит описание используемого плана нумерации |
| ServiceChange | Содержит информацию, относящуюся к изменению состояния порта шлюза |
| ObservedEvents | Содержит информацию о произошедших событиях |
| Statistics | Содержит статическую информацию, собранную портом за время соединения |
| Topology | Определяет направление потоков между портами в контексте |
| Error | Содержит код ошибок и текст ошибки |

Использование дескрипторов должно осуществляться в соответствии с п. 7.1.2-7.1.19 [32].

6.18.5 Управление шлюзом должно осуществляться посредством выполнения команд по запросу, поступающему от гейткипера, и соответствовать п. 7 [32] (таблица 6.17).

Таблица 6.17 - Команды, используемые для управления шлюзом

| Название команды | Описание |
| --- | --- |
| Add | Добавляет порт в контекст. Для первого порта в контексте команда Add может использоваться для создания контекста |
| Modify | Изменяет свойства, события и сигналы порта |
| Subtract | Удаляет порт из контекста и возвращает статическую информацию, накопленную портом за его время существования в контексте. Для последнего порта в контексте может использоваться для удаления контекста |
| Move | Перемещает порт из одного контекста в другой |
| AuditValue | Возвращает информацию о текущем состоянии свойств, событий, сигналов и статистик порта |
| AuditCapabilities | Возвращает все возможные значения для свойств, событий, сигналов и статистик порта, разрешенные гейткипером. Выполнение команды может инициировать любой дескриптор или одиночное свойство, сигнал или событие |
| Notify | Позволяет шлюзу информировать гейткипер о событиях, в нем происходящих |
| ServiceChange | Позволяет шлюзу оповестить гейткипер о готовности к началу обслуживания. Используется шлюзом для объявления о своей доступности гейткиперу (регистрация) и для сообщения о приближающейся полной перегрузке. Может использоваться гейткипером для объявления шлюзу о передаче ему управляющих полномочий. Используется гейткипером для того, чтобы поручить шлюзу добавить или исключить порт или группу портов |

6.18.6 В соответствии с п. 7.2.9 [32] протоколом могут быть реализованы методы управления и проверки контекстов.

Методы управления и проверки контекстов могут содержаться в действиях вместе с командами.

6.18.7 Команды, выполняемые при взаимодействии шлюза и гейткипера, должны объединяться в транзакции в соответствии с п. 8 [32].

Транзакции должны гарантировать порядок выполнения команд.

6.18.8 В сообщении TransactionReply должны содержаться результаты выполнения всех команд, запросы на выполнение которых содержались в соответствующем TransactionRequest в соответствии с п. 8 [32].

Сообщение TransactionRequest инициируется отправителем в соответствии с п. 8.2.1 [32].

Сообщение TransactionReply инициируется получателем в соответствии с п. 8.2.2 [32].

6.18.9 Множественные транзакции должны быть объединены в сообщение. В заголовке сообщения должен быть указан адрес отправителя и номер версии используемого протокола. Идентификатор сообщения должен назначаться в соответствии с именем передающего устройства согласно п. 8.3 [32].

6.19 Требования к протоколу управления MGCP

6.19.1 Требования к реализации протокола управления MGCP версии 1.0 регламентируются RFC 2705 [33]. Протокол управления MGCP предназначен для управления шлюзом с помощью гейткипера.

6.19.2 Сообщения MGCP передаются в поле полезной нагрузки пакетов протокола UDP [3].

6.19.3 Передача информации об обработке получаемых речевых сигналов должна осуществляться в соответствии с п. 2.3.1 [33].

Гейткипер должен передать сообщение EndpointConfiguration шлюзу. В ответ гейткипер должен получить код выполнения команды согласно п. 2.4 [33].

6.19.4 Передача информации для установления соединения должна осуществляться гейткипером в соответствии с п. 2.3.3 [33].

Гейткипер должен передать сообщение CreateConnection шлюзу с запросом на организацию соединения. В сообщении должен передаваться уникальный параметр, идентифицирующий вызов, идентификатор порта соединения, характеристики управления соединением (метод кодирования, размер речевых пакетов, полоса пропускания, использование эхокомпенсатора и др.)

6.19.5 Передача информации о завершении соединения должна осуществляться гейткипером или шлюзом в соответствии с п. 2.3.5 или п. 2.3.6 соответственно [33].

Гейткипер (шлюз) должен передать сообщение DeleteConnection с запросом на завершение соединения.

6.19.6 Изменение параметров соединения может осуществляться гейткипером в соответствии с п. 2.3.4 [33].

Гейткипер должен передать сообщение ModifyConnection. Должны использоваться те же параметры, что и в сообщении CreateConnection, добавляется параметр ConnectionId, идентифицирующий установление соединения к определенному порту.

6.19.7 Обмен информацией о состоянии порта шлюза должен осуществляться в соответствии с п. 2.3.8 [33].

Гейткипер должен передать сообщение AuditEndPoint шлюзу. В ответ шлюз должен передать запрашиваемую информацию или подтверждение.

6.19.8 Обмен информацией о состоянии соединения должен осуществляться в соответствии с п. 2.3.9 [33].

Гейткипер запрашивает параметры соединения посредством передачи сообщения AuditConnection шлюзу.

пп. 6.17, 6.18, 6.19 Введены дополнительно (Измененная редакция, Изм. № 1)

7 Требования безопасности персонала

7.1 Должна отсутствовать опасность повреждения об острые углы и края аппаратуры; в аппаратуре не должны применяться материалы вредные для здоровья.

7.2 Токоведущие элементы должны быть защищены от случайного прикосновения.

7.3 Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью аппаратуры, доступной для прикосновения, не должна превышать 0,1 Ом.

7.4 Аппаратура должна соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004.

7.5 Должна быть исключена возможность воспламенения аппаратуры при случайном замыкании в цепях питания и при неправильном включении полярности электропитания.

7.6 Сопротивление изоляции для цепей первичного питания по отношению к каркасу должно быть, МОм, не менее:

- в нормальных климатических условиях                                              20;

- при повышенной температуре                                                                5;

- при повышенной влажности                                                                   1.

7.7 Изоляция относительно корпуса незаземленных цепей первичного электропитания с номинальным напряжением до 60 В должна выдерживать испытания. Впик постоянного тока:

- в нормальных климатических условиях                                             500;

- в условиях повышенной влажности                                                    300.

7.8 Изоляция линейных цепей (относительно корпуса) и цепей электропитания 220 В (относительно корпуса) должна выдерживать при нормальных климатических условиях без пробоя в течение 1 мин напряжение постоянного тока, кВ, не менее 1,5.

7.9 Напряжение на эквивалентном сопротивлении, В, не более:

- в течение 0,35 с после касания                                                                 3;

- в течение 1 с после касания                                                                      2;

- более 1 с после касания                                                                             4.

7.10 На корпусах оборудования, в которых имеется опасное напряжение, должен быть нанесен предупредительный знак о наличии опасного электрического напряжения.

7.11 В инструкции по монтажу, настройке и эксплуатации должны быть указаны дополнительные организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию аппаратуры и линейных сооружений при наличии ДП в соответствии с [26] и [27].

8 Требования к транспортированию и хранению

8.1 Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать транспортирование при температуре от минус 50° С до плюс 50° С и относительной влажности до 100 % при 25° С.

8.2 Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать хранение в течение года в складских не отапливаемых помещениях при температуре от минус 50° С до плюс 40° С, при среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре плюс 20° С, допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более 25° С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

9 Требования к документации на аппаратуру

9.1 Документация должна быть достаточной для изучения принципов работы составных частей и всего комплекса аппаратуры, ее настройки и обслуживания.

9.2 В состав комплекта документации на русском языке должны быть включены:

- руководство по установке и монтажу;

- руководство по эксплуатации.

10 Требования к методам контроля аппаратуры

10.1 Все испытания, если их режим не оговорен дополнительно, проводятся при номинальном напряжении электропитания в нормальных климатических условиях (НКУ):

- температура окружающего воздуха, °С 25                                                       ±10;

- относительная влажность воздуха, %                                                           45...80;

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                                   84...107 (630...800).

10.2 При температуре 30°С и выше относительная влажность воздуха не должна быть более 70%.

10.3 Проверка осуществляется по методикам, принятым на заводе-изготовителе, а также в соответствии с методиками измерений электрических параметров.

11 Указания по эксплуатации аппаратуры

11.1 Эксплуатация аппаратуры должна осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации.

11.2 Оборудование не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества аппаратуры требованиям технических условий.

12.2 Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в действие аппаратуры, но не более 18 месяцев со дня поставки. В контракте, на поставку аппаратуры указанные сроки могут быть изменены по обоюдному согласию.

12.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт аппаратуры. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

12.4 Состав ЗИП и условия их поставки в течение срока службы аппаратуры должны оговариваться в контракте.

Приложение А

(справочное)

Библиография

| [1] Рекомендация МСЭ-Т Н.225.0 | Протоколы сигнализации и разбиение данных на пакеты в системах мультимедиа (Call signaling protocols and media stream packetization for packet based multimedia communications systems) |
| --- | --- |
| [2] Рекомендация МСЭ-Т H.323v2 | Мультимедиа-связь на основе передачи пакетов (Packet based multimedia communication) |
| [3] IETF RFC 768 | Протокол дейтаграмм пользователя (User Datagram Protocol) |
| [4] Рекомендация МСЭ-Т Н.245 | Протокол управления для связи мультимедиа (Control protocol for multimedia communication) |
| [5] Рекомендация МСЭ-Т Q.931 | Цифровая абонентская сигнализация № 1 (ЦАС 1). Спецификация уровня 3 интерфейса пользователь-сеть в ЦСИС для управления базовым вызовом (Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1)-ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call control) |
| [6] | Технические требования к аппаратуре связи, реализующей функции маршрутизации пакетов протокола межсетевого обмена (аппаратура маршрутизации пакетов IP). Редакция 1 - 1998 г., утверждены Госкомсвязи России 6 августа 1998 г. |
| [7] Рекомендация МСЭ-Т G.165 | Общие характеристики международных телефонных соединений и международных телефонных каналов. Эхокомпенсаторы (General characteristics of international telephone connections and international telephone circuits. ECHO CANCELLERS) |
| [8] Рекомендация МСЭ-Т G.164 | Системы и средства передачи. Аппаратура связанная с телефонными каналами дальней связи и другим терминальным оборудованием. Эхоподавители (Transmission systems and media. Apparatus associated with long-distance telephone circuits and other terminal equipments. ECHO SUPPRESSORS) |
| [9] Рекомендация МСЭ-Т G.704 | Синхронные структуры циклов, используемые на скоростях 1544, 6312, 2048, 8488 and 44736 кбит/с (Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8488 and 44736 kbit/s) |
| [10] Рекомендация МСЭ-Т К.21 | Стойкость абонентского оборудования к перегрузке напряжения и тока (Protection against interference. Resistibility of subscriber's terminals to overvoltages and overcurrentcy) |
| [11] Рекомендация МСЭ-Т G.711 | Импульсно-кодовая модуляция звуковой частоты (Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies) |
| [12] Рекомендация МСЭ-T V.10 | Электрические характеристики несимметричных цепей стыка, работающих двухполюсным током на номинальных скоростях передачи данных до 100 кбит/с. (Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates nominally up to 100 kbit/s) |
| [13] Рекомендация МСЭ-T V.11 | Электрические характеристики симметричных цепей стыка, работающих двухполюсным током на скоростях передачи данных до 10 Мбит/с (Electrical characteristics for balanced double-current interchange circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s) |
| [14] Рекомендация МСЭ-Т V.24 | Перечень определений цепей стыка между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) (List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE)) |
| [15] Рекомендация МСЭ-Т V.28 | Электрические характеристики несимметричных цепей стыка, работающих двухполюсным током (Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits) |
| [16] Рекомендация МСЭ-Т G.703 | Физические и электрические характеристики интерфейсов цифровой иерархии (Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces) |
| [17] Рекомендация МСЭ-Т G.825 | Управление джитером и отклонением в сетях, базирующихся на синхронной цифровой иерархии (The control of jitter and wander within digital networks which are based on the synchronous digital hierarchical) |
| [18] Рекомендация МСЭ-Т Х.21 | Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой окончания канала данных для синхронных действий в сетях данных общего пользования (Interface between Data Terminal equipment and Data Circuit-terminating Equipment for synchronous operation on public data networks) |
| [19] Рекомендация МСЭ-Т Х.21bis | Использование оконечного оборудования данных в сетях данных общего пользования, разработанного для взаимодействия с синхронными модемами V-серии (Use on public data networks of Data Terminal equipment which designed for interfacing to synchronous V-Series modems) |
| [20] Рекомендация МСЭ-Т Х.25 | Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала данных (АКД) для оконечных установок, работающих в пакетном режиме и подключаемых к сетям данных общего пользования с помощью выделенного канала (Interface between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit-terminating Equipment (DCE) for terminals operating in the packet mode and connected to public data networks by decimated circuit) |
| [21] | Технические требования на аппаратуру, работающую в сетях данных общего пользования. Утверждены Министерством связи Российской Федерации 20 ноября 1996 г. |
| [22] | Технические требования на аппаратуру, реализующую асинхронный режим переноса информации (аппаратура ATM). Редакция 1 - 1998 г., утверждена Госкомсвязи России 21 мая 1998 г. |
| [23] | Общие технические требования на средства связи для подключения к ЦСИО. Утверждены Министерством связи Российской Федерации 28 мая 1997 г. |
| [24] ETS 300 402-2 | Протокол цифровой абонентской системы сигнализации № 1 (DSS1); Уровень звена данных; Часть 2; Спецификация базового протокола (Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Data link layer; Part 2: General protocol specification) |
| [25] ETS 300 403-1 | Протокол цифровой абонентской системы сигнализации № 1 (DSS1); Сетевой уровень сигнализации для управления базовым вызовом в режиме коммутации каналов; Часть 1; Спецификация протокола (Digital Subscriber Signalling System No. one (DSS1) protocol; Signalling network layer for circuit-mode basic call control: Part 1: Protocol specification) |
| [26] | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4-е издание, переработанное и дополненное (с изменениями). Москва, 1997 г. |
| [27] | Правила эксплуатации электроустановок потребителей. 5-е издание, переработанное и дополненное (с изменениями). Москва, Госэнергонадзор, 1994 г. |
| [28] RFC 2719 | Архитектура протокола передачи информации сигнализации (Framework Architecture for Signaling Transport). 1999, октябрь. |
| [29] RFC 3057 | Уровень адаптации пользователя Q.921 ISDN (ISDN Q.921-User Adaptation Layer). 2001, февраль |
| [30] RFC 2960 | Протокол управления передачей потоков (Stream Control Transmission Protocol). 2000, октябрь. |
| [31] RFC 793 | Протокол управления передачей данный (Transmission Control Protocol). 1981, сентябрь. |
| [32] Рекомендация МСЭ-Т Н.248.1 | Протокол управления шлюзом (Gateway control protocol). 2002, май |
| [33] RFC 2705 | Протокол управления шлюзом (Media Gateway Control Protocol, version 1.0). 1999, октябрь |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Обозначения и сокращения

4 Классификация аппаратуры связи, реализующей функции передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

5 Применение аппаратуры связи, реализующей функции передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

6 Общие технические требования к аппаратуре связи, реализующей функции передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов по протоколу IP

6.1 Требования к протоколу сигнализации RAS

6.2 Требования к реализации протокола управления Н.245

6.3 Требования к реализации протокола реального времени RTP

6.4 Требования к реализации функций протокола IP

6.5 Технические требования к функциям эхокомпенсации

6.5.1 Требования к электрическим параметрам

6.5.2 Характеристики приемника сигнала 2100 Гц устройства нейтрализации

6.6 Требования к электрическим параметрам телефонного канала

6.6.1 Требования к двухпроводным аналоговым стыкам

6.7 Требования к кодеку устройства

6.8 Требования к физическим интерфейсам

6.9 Требования к цифровой абонентской сигнализации между шлюзом и гейткипером

6.9.1 Цифровая абонентская сигнализация на сетевом уровне

6.10 Требования к конструкции

6.11 Требования к электропитанию

6.12 Требования к устойчивости к воздействию климатических и механических факторов

6.13 Требования к надежности аппаратуры

6.14 Требования к электромагнитной совместимости и к защите от опасных и мешающих влияний

6.15 Требования к маркировке аппаратуры

6.16 Требования к упаковке аппаратуры

6.17 Требования к реализации протокола уровня адаптации пользователя Q.921 ЦСИС IUA (протокола сигнализации IUA)

6.18 Требования к протоколу управления Н.248

6.19 Требования к протоколу упраления MGCP

7 Требования безопасности персонала

8 Требования к транспортированию и хранению

9 Требования к документации на аппаратуру

10 Требования к методам контроля аппаратуры

11 Указания по эксплуатации аппаратуры

12 Гарантии изготовителя

Приложение А