Author: ConsultantPlus

Утверждены
Минмонтажспецстроем СССР
24 декабря 1990 года

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

ВСН 123-90

Срок введения
1 января 1991 года

Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно, выполняемых организациями Минмонтажспецстроя СССР.
Инструкция соответствует требованиям СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85 (6-ое издание).
Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам разработана Всесоюзным государственным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИИПроектэлектромонтаж Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.
С введением в действие настоящей Инструкции отменяется "Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" ВСН 123-79/ММСС СССР.
Внесены НПО "Электромонтаж".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по электромонтажным работам.
1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и ограничения, введенные приказом Минмонтажспецстроя N 200 от 19.06.85 г. - о порядке выполнения отдельных видов монтажных и специальных строительных работ в соответствии с профилем организаций Министерства.
Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:
- для электромонтажных работ в электроустановках и электрических сетях с напряжением выше 35 кВ <1>;
- на ревизию, сушку и ремонт электрооборудования <1>;
- на монтаж электрических машин <1>;
- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта <2>.
------------------------------------
<1> Монтажные организации Минмонтажспецстроя СССР указанные работы не выполняют.
<2> Приемосдаточная документация по монтажу контактных сетей определена требованиями "Инструкции по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта" ВСН 13-77/ММСС СССР.

1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (приложение 1 к СНиП 3.01.04-87).
Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду п. 1.6, а не п. 16 СНиП 3.01.04-87.

1.4. Согласно п. 16 СНиП 3.01.04-87 отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.
1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.
1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.
Документация по пусконаладочным работам предъявляется комиссиям по приемке оборудования после индивидуальных испытаний и при оформлении Акта технической готовности электромонтажных работ. Документация хранится у заказчика или в пусконаладочной организации.
1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:
- границами технологического узла;
- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);
- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);
- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).
В целях сокращения написания перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.
1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток. При необходимости внесения изменений следует ненужное зачеркнуть и рядом сделать правильную запись.
1.9. При заполнении протоколов и актов в графе "Результат" или аналогичных следует указывать:
"норма" - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;
"произведено" - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;
"годен" ("годна") - при заполнении графы "заключение", если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85 и СНиП 3.01.04-87; к общим формам документов относятся:
а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);
б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25);
е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма М-27);
ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);
з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).
2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно.
2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.
2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме М-25, утвержденной Приказом ЦСУ СССР N 628 от 27.11.85. Графы и строки формы, обведенные жирными линиями, включают данные для автоматизированной обработки (при ручной обработке не используются).
Тем же приказом ЦСУ СССР введена форма М-27 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.
Акты по формам М-25 и М-27 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.
2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).
При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25) по графам 1, 3, 4, 9.
2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.
Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.
2.9. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять по Приложению к настоящим ВСН.

Обязательное

Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
"____" _______________ 200__ г.

                             ВЕДОМОСТЬ
              ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ
             ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

┌───────┬───────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────┐
│Разделы│       Состав документации     │Номер │Кол-во│Примечание│
│       │                               │доку- │      │          │
│       │                               │ментов│листов│          │
├───────┼───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│   I   │Комплект рабочих чертежей      │      │      │          │
│       │электротехнической части -     │      │      │          │
│       │исполнительная документация    │      │      │          │
│  II   │Комплект заводской документации│      │      │          │
│       │(паспорта электрооборудования, │      │      │          │
│       │протоколы заводских испытаний, │      │      │          │
│       │инструкции по монтажу, наладке │      │      │          │
│       │и эксплуатации и т.п.)         │      │      │          │
│ III   │Акты, протоколы, ведомости,    │      │      │          │
│       │журналы по электромонтажным    │      │      │          │
│       │работам и по строительным      │      │      │          │
│       │работам, связанным с монтажом  │      │      │          │
│       │электротехнических устройств   │      │      │          │
└───────┴───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┘

Представитель
монтажной организации   ______________________________
                                 (подпись)

Форма 2

_________________________________   ______________________________
         (Министерство)                       (город)
_________________________________   ______________________________
            (трест)                         (заказчик)
_________________________________   ______________________________
      (монтажное управление)                 (объект)
_________________________________   ____________________ 200___ г.
           (участок)

                     АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
                       ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

    Комиссия в составе:
представителя заказчика___________________________________________
__________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика ____________________________
__________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной организации _______________________
__________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, имя, отчество)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.
    1. Электромонтажной  организацией  выполнены следующие работы:
__________________________________________________________________
         (перечень, основные технические характеристики,
__________________________________________________________________
                       физические объемы)
__________________________________________________________________
    2.  Электромонтажные   работы   выполнены   в  соответствии  с
проектом, разработанным __________________________________________
                                 (проектная организация)
__________________________________________________________________
    3. Отступления   от  проекта   перечислены   в   Приложении  1
(форма 3).
    4. Комиссия  проверила техническую документацию (Приложение 2,
форма 1),    предъявленную  в  объеме   требований  ПУЭ-85,   СНиП
3.05.06-85.
    5. Индивидуальные испытания электрооборудования ______________
__________________________________________________________________
                          (проведены,
__________________________________________________________________
                         не проведены)
    6. Остающиеся  недостатки,  не   препятствующие   комплексному
опробованию,  и  сроки  их  устранения перечислены в Приложении  3
(форма 4).
    7. Ведомость смонтированного  электрооборудования  приведена в
Приложении 4 (форма 5).
    8. Заключение.
    8.1 Электромонтажные    работы     выполнены    по   проектной
документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85.
    8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
    а)  организации    работы    рабочей     комиссии   о  приемке
оборудования после индивидуальных испытаний;
    б)  непосредственной   передачи   электроустановки   заказчику
(генподрядчику) в эксплуатацию.

Представитель заказчика                          _________________
                                                     (подпись)
Представитель генерального подрядчика            _________________
                                                     (подпись)
Представитель электромонтажной организации       _________________
                                                     (подпись)

Сдали <**> _________________             Приняли: ________________
              (подпись)                              (подпись)

    --------------------------------
     <*> Нужное подчеркнуть.
     <**> Заполняется  в случае, указанном в п. 8.2, б  настоящего
Акта.

Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
"____" ______________ 200___ г.

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                        (город)
_______________________________  _________________________________
          (трест)                           (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
         (участок)

                           ВЕДОМОСТЬ
               ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА

┌────┬──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ N  │Состав изменений и отступлений│    Причина   │  Кем, когда │
│п.п.│                              │   изменений  │ согласовано,│
│    │                              │              │    номер    │
│    │                              │              │  документа  │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│    │                              │              │             │
│    │                              │              │             │
│    │                              │              │             │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

Производитель работ       ____________________  (                )
                              (подпись)

Обязательное

Форма 4
Приложение 3
к Акту технической готовности от

"____" _____________ 200____ г.

_________________________________  _______________________________
       (Министерство)                         (город)
_________________________________  _______________________________
          (трест)                            (заказчик)
_________________________________  _______________________________
  (монтажное управление)                      (объект)
_________________________________  _____________________ 200___ г.
         (участок)

                             ВЕДОМОСТЬ
                    ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,
            НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ

┌────┬────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ N  │          Недоделки         │Срок устранения│ Кто устраняет│
│п.п.│                            │               │              │
├────┼────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│    │                            │               │              │
│    │                            │               │              │
│    │                            │               │              │
└────┴────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

Представитель         Представитель          Представитель
монтажной             генподрядной           заказчика
организации           организации
__________________    __________________     _____________________
    (подпись)             (подпись)               (подпись)

    Заказчик _________________________     Типовая ведомственная форма М-25,
                                            утвержденная Приказом ЦСУ N 628
                                                      от 27.11.85
               АКТ N
                                                        ┌──────────────────┐
Приемки-передачи оборудования в монтаж      Код по ОКУД │                  │
"_____" ____________ 200 ___ г.                         └──────────────────┘
                                           ┌────────────┬──────────────────┐
Акт составлен ________________________     │Код операции│      Склад       │
              (место составления акта)     ├────────────┼──────────────────┤
Передано _____________________________     │            │                  │
          (наименование организации)       └────────────┴──────────────────┘
перечисленное   ниже  оборудование   и
техническая  документация  к  нему для
монтажа в ____________________________
______________________________________
           (место монтажа)
___________________________________________________________________________
        (наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки)

┌────────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬─────┬─────┐
│Наименование│Код    │Тип, │ Завод-│ Завод-│Номер  │Поступление│Коли-│Стои-│
│оборудования│(номен-│марка│ской   │изгото-│позиции│ на склад  │чест-│мость│
│            │клатур-│     │номер  │витель │по тех-│ заказчика │во   │     │
│            │ный    │     │или    │       │нологи-├────┬──────┤     │     │
│            │номер) │     │марки- │       │ческой │Дата│Номер │     │     │
│            │       │     │ровка  │       │схеме  │    │акта  │     │     │
│            │       │     │       │       │       │    │при-  │     │     │
│            │       │     │       │       │       │    │емки  │     │     │
├────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│     1      │   2   │  3  │   4   │   5   │   6   │ 7  │  8   │  9  │  10 │
├────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│            │       │     │       │       │       │    │      │     │     │
│            │       │     │       │       │       │    │      │     │     │
│            │       │     │       │       │       │    │      │     │     │
└────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴────┴──────┴─────┴─────┘

Оборотная сторона формы М-25

    При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:
                      соответствует
    1. Оборудование __________________ проектной  спецификации или
                     не соответствует
чертежу (если не соответствует, указать в чем) ___________________
__________________________________________________________________
                                   комплектно
    2. Оборудование    передано _________________ (указать  состав
                                  некомплектно
комплекта   и  технической  документации,  по  которой произведена
приемка и какая комплектность)____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                     обнаружены
    3. Дефекты при наружном осмотре оборудования _________________
                                                   не обнаружены
(если обнаружены, подробно их перечислить) _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Примечание.  Дефекты,  обнаруженные  при   ревизии,  монтаже и
испытании оборудования, подлежат актированию особо.
    4. Заключение о пригодности к монтажу ________________________
__________________________________________________________________

Сдал представитель
заказчика
_______________________   _________________   ____________________
      (должность)              (подпись)        (фамилия, И., О.)
Принял представитель
монтажной организации
_______________________   _________________   ____________________
      (должность)             (подпись)         (фамилия, И., О.)

    Указанное оборудование принято на хранение.
    Материально-ответственное лицо      __________________________
                                           (Ф., И., О., подпись)

               АКТ N                         Типовая ведомственная
                                          форма М-27, утвержденная
о выявленных дефектах оборудования         приказом ЦСУ СССР N 628
"_____" ________________ 200___ г.                     от 27.11.85
                                                        ┌────────┐
                                            Код по ОКУД │        │
 ________________________________________               └────────┘
(место нахождения: город, поселок и т.д.)
предприятие (заказчик) __________ здание (сооружение), цех _______
Настоящий акт составлен  в  том,  что в процессе ревизии, монтажа,
испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту N ______
от ________________ 200__ г.   нижеперечисленного    оборудования,
изготовленного _______________________________________  обнаружены
                 (наименование завода-изготовителя)
следующие дефекты:

┌────────────┬─────┬──────┬───────────────┬─────────────┬────────┐
│Наименование│Тип, │Завод-│   Проектная   │    Дата     │Обнару- │
│            │марка│ской  │  организация  │             │женные  │
│            │     │номер ├──────┬────────┼─────┬───────┤дефекты │
│            │     │или   │Номер │Наимено-│Изго-│Поступ-│        │
│            │     │мар-  │черте-│вание   │тов- │ления  │        │
│            │     │киров-│жа    │        │ления│обору- │        │
│            │     │ка    │      │        │обо- │дова-  │        │
│            │     │      │      │        │рудо-│ния на │        │
│            │     │      │      │        │вания│склад  │        │
├────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│     1      │  2  │  3   │   4  │   5    │  6  │   7   │   8    │
├────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│            │     │      │      │        │     │       │        │
│            │     │      │      │        │     │       │        │
│            │     │      │      │        │     │       │        │
└────────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴─────┴───────┴────────┘

Оборотная сторона формы М-27

┌────────────┬─────┬──────┬───────────────┬─────────────┬────────┐
│Наименование│Тип, │Завод-│   Проектная   │    Дата     │Обнару- │
│            │марка│ской  │  организация  │             │женные  │
│            │     │номер ├──────┬────────┼─────┬───────┤дефекты │
│            │     │или   │Номер │Наимено-│Изго-│Поступ-│        │
│            │     │мар-  │черте-│вание   │тов- │ления  │        │
│            │     │киров-│жа    │        │ления│обору- │        │
│            │     │ка    │      │        │обо- │дова-  │        │
│            │     │      │      │        │рудо-│ния на │        │
│            │     │      │      │        │вания│склад  │        │
├────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│     1      │  2  │  3   │   4  │   5    │  6  │   7   │   8    │
├────────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│            │     │      │      │        │     │       │        │
│            │     │      │      │        │     │       │        │
│            │     │      │      │        │     │       │        │
└────────────┴─────┴──────┴──────┴────────┴─────┴───────┴────────┘

Для устранения выявленных дефектов необходимо:
__________________________________________________________________
   (подробно указываются мероприятия или работы для устранения
__________________________________________________________________
                     выявленных дефектов)
__________________________________________________________________
               (исполнители и сроки исполнения)

Представитель заказчика  ___________ ___________ _________________
                         (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия)
Представитель подрядчика ___________ ___________ _________________
                         (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия)
Представитель            ___________ ___________ _________________
завода-изготовителя      (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия)

Обязательное

Форма 5
Приложение 1
к Акту технической готовности от
"____" _____________ 200____ г.

________________________________  ________________________________
       (Министерство)                          (город)
________________________________  ________________________________
          (трест)                            (заказчик)
________________________________  ________________________________
   (монтажное управление)                     (объект)
________________________________  ______________________ 200___ г.
         (участок)

                             ВЕДОМОСТЬ
                СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

┌────┬──────────────────────┬──────┬──────────┬──────┬───────────┐
│ N  │     Наименование     │ Тип, │Заводской │Кол-во│ Примечание│
│п.п.│  электрооборудования,│марка │номер или │      │           │
│    │       комплекта      │      │маркировка│      │           │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────────┤
│ 1  │          2           │   3  │    4     │   5  │     6     │
├────┼──────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────────┤
│    │                      │      │          │      │           │
│    │                      │      │          │      │           │
│    │                      │      │          │      │           │
└────┴──────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────────┘

Представитель                     Представитель заказчика
электромонтажной
организации
_________________ (          )    ____________________ (         )
    (подпись)                          (подпись)

Форма 6

______________________________  __________________________________
      (Министерство)                         (город)
______________________________  __________________________________
         (трест)                            (заказчик)
______________________________  __________________________________
   (монтажное управление)                    (объект)
______________________________  ________________________ 200___ г.
        (участок)

            АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
        (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

    Комиссия в составе  представителя строительной организации____
__________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика __________________________________________
                               (должность, фамилия, и., о.)
представителя электромонтажной организации _______________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
произвела   осмотр   помещений  (сооружений),  передаваемых    для
производства электромонтажных работ.
    1. Для производства электромонтажных работ передаются:
__________________________________________________________________
              (наименование помещений, сооружений)
    2. Помещения (сооружения) выполнены по _______________________
__________________________________________________________________
                  (указать проект, N чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий ____________________________
                                        (наименование проектной
__________________________________________________________________
          организации, N чертежей строительных зданий)
    Помещения   (сооружения)    выполнены  по  проекту   с  учетом
строительных зданий и соответствуют требованиям  пп. 2.2.Е; 2.12 -
2.15; 2.17; 2,18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.
    Помещения (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего  Акта,
пригодны     для     производства   электромонтажных    работ    с
_____________ 200__ г.
    3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ,
подлежат устранению в следующие сроки:

┌────┬───────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┐
│ N  │Помещение (сооружение) │Недоделки│  Сроки   │Кто устраняет │
│п.п.│                       │         │устранения│              │
├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
│    │                       │         │          │              │
│    │                       │         │          │              │
│    │                       │         │          │              │
└────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘

Представитель           Представитель         Представитель
строительной            заказчика             электромонтажной
организации                                   организации
___________________     ___________________    ___________________
     (подпись)               (подпись)             (подпись)

_______________________________    _______________________________
       (Министерство)                         (город)
_______________________________    _______________________________
          (трест)                            (заказчик)
_______________________________    _______________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________    _____________________ 200___ г.
          (участок)

                 СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК

    Комиссия в составе:
представителя заказчика __________________________________________
__________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, и., о.)
представителя монтажной организации ______________________________
                                               (должность,
__________________________________________________________________
                         фамилия, и., о.)
произвела осмотр  и  сдачу-приемку   выполненных  электромонтажной
организацией  работ  по  ликвидации   недоделок,  перечисленных  в
ведомости от __________________ 200__ г.
Ликвидированы следующие недоделки ________________________________
__________________________________________________________________

Представитель                       Представитель монтажной
заказчика                           организации
________________________            ______________________________
      (подпись)                              (подпись)

3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

3.1. К документам по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно относятся:
а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);
б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);
в) другие приемо-сдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в разделе 2 Инструкции.
3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВ х А. Трансформаторы мощностью до 2500 кВ х А включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25).
При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

Форма 7

_______________________________  _________________________________
        (Министерство)                         (город)
_______________________________  _________________________________
           (трест)                           (заказчик)
_______________________________  _________________________________
     (монтажное управление)                   (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
          (участок)

                              АКТ
          О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА <*>

    --------------------------------
    <*>   Составляется   для   трансформаторов   мощностью   более
2500 кВ х А.

    Мощность ________________ кВ х А, ВН _____________________ кВ,
 СН _____________ кВ, НН ______________ кВ.
Завод-изготовитель ___________________, тип _____________________,
заводской номер __________________, дата выпуска ________________,
дата прибытия на площадку _______________________________________.
    Комиссия в составе:
    от предприятия заказчика _____________________________________
                                 (должность, фамилия, и., о.)

    от электромонтажной организации ______________________________
                                     (должность, фамилия, и., о.)
проверила  состояние  трансформатора  и  условия,  необходимые для
приемки его в монтаж, и установила:
    1. Комплектность:
    а) комплект  технической    документации   завода-изготовителя
(заводская организация)  на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85
(п. 5.15) ________________________________________________________
                              (есть, нет)
    Отсутствуют документы ________________________________________
                               (наименование документов)
    б) трансформатор _____________________________________________
                       (укомплектован, не полностью укомплектован
__________________________________________________________________
   узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической
__________________________________________________________________
     документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)
    К трансформатору не поставлены: ______________________________
    2. Состояние трансформатора и его узлов:
    а)  результаты  внешнего  осмотра  трансформатора  и его узлов
(отсутствие  вмятин  и  других повреждений на баке трансформатора,
вводах, расширителе,  радиаторах, оборудовании систем охлаждения и
др.) _____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    б)  результаты   проверки   герметичности   трансформатора при
внешнем осмотре:
    сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных
заглушках ________________________________________________________
                     (отсутствие течи масла из бака
__________________________________________________________________
            трансформатора и узлов, заполненных маслом)
    наличие    избыточного   давления  газа  (для трансформаторов,
поступающих с завода-изготовителя без масла) _____________________
__________________________________________________________________
    3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:
    а) строительная часть (фундамент под  трансформатор, монтажная
площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту N ____
__________________________________________________________________
                      (принята, не принята)
_________________________________ монтажной организацией по акту N
от _____________ 200__ г.
    Не закончено строительством __________________________________
                                 (перечислить неоконченные работы)
__________________________________________________________________
    б) обеспеченность трансформатора маслом:
    согласно паспорту в трансформаторе используется масло ________
__________________________________________________________________
         (наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)
    всего  требуется  масла  (с  учетом расхода на технологические
нужды) ________________________ т.
    имеется в трансформаторе ______________________ т.
    недостающее количество масла __________________ т.
    будет поставлено заказчиком ___________________________
                                          (дата)

    КонсультантПлюс: примечание.
    В официальном  тексте документа,  видимо,  допущена  опечатка:
имеется в виду ГОСТ 11677-85, а не ГОСТ 11677-75.

    в) заказчиком    выполнены     условия    ГОСТ    11677-75,  и
подтверждается возможность   монтажа   трансформатора  без ревизии
активной части и без сушки;
    г) согласно    п. 3.197   СНиП  3.05.06-85   к настоящему Акту
 прилагаются:
    акт осмотра трансформатора  и  демонтированных узлов после его
транспортирования с предприятия-изготовителя,
    акт перевозки трансформатора к месту монтажа,
    акт выгрузки трансформатора.
    Перечисленные документы оформляются заказчиком.
    4. Заключение о пригодности к монтажу ________________________
__________________________________________________________________

Сдал
    представитель заказчика
                                     _____________________________
                                              (подпись)
Принял
    представитель монтажной
    организации                      _____________________________
                                              (подпись)
Трансформатор принят на хранение
материально ответственным лицом      _____________________________
                                       (фамилия, и., о., подпись)

Форма 8

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                        (город)
_______________________________  _________________________________
          (трест)                           (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
         (участок)

                           ПРОТОКОЛ
              ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СМОНТИРОВАННОГО
        ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
             И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
                    ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

    На   смонтированном     электрооборудовании  (перечисленном  в
прилагаемой   к   Акту  ведомости)   согласно   требованиям   СНиП
3.05.06-85,   ПУЭ-85    и     документации     завода-изготовителя
произведены:
    1. Регулировка механической  части коммуникационных аппаратов,
их контактных пар, приводов и блокировок _________________________
__________________________________________________________________
                          (результат)
    2. Проверка  коммуникационных  аппаратов,   приводов  к  ним и
блокировок на многократное включение и выключение ________________
__________________________________________________________________
                          (результат)
    3. Фазировка первичных цепей коммутации ______________________
__________________________________________________________________
                          (результат)
    4. Проверка   свободного   перемещения   и  надежной  фиксации
выкатных элементов КРУ в рабочем и  контрольном  положении, работы
шпонок и механических блокировок.
__________________________________________________________________
                          (результат)
    5. Смазка  трущихся  деталей  и   контактов   коммуникационных
аппаратов ________________________________________________________
                          (выполнено)
__________________________________________________________________
    6. Проверка   уровня   изоляционного  масла   в  электрических
аппаратах и при необходимости их доливка _________________________
__________________________________________________________________
                          (результат)
    7. Осмотр и проверка    контактных  соединений на соответствие
требованиям нормативно-технической документации __________________
__________________________________________________________________
                          (выполнено)
    8. Проверка открывания дверей  камер  (ячеек, шкафов),  работы
замков и выполнения проектных надписей ___________________________
__________________________________________________________________
                          (выполнено)
__________________________________________________________________
    Заключение ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Осмотр и проверку                ___________________ (           )
произвел                              (подпись)

Производитель работ              ___________________ (           )
                                      (подпись)

4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ

4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:
а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),
б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).
4.2. Акт формы 9 и ведомость формы 10 являются документами, удостоверяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.
Контрольный разряд батареи является ее индивидуальными испытанием.
4.3. При сдаче аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

Форма 9

_______________________________  _________________________________
        (Министерство)                        (город)
_______________________________  _________________________________
           (трест)                          (заказчик)
_______________________________  _________________________________
    (монтажное управление)                   (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
          (участок)

                           ПРОТОКОЛ
            ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
         ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

    1. Аккумуляторная батарея ____________________________________
(тип аккумуляторов)
емкость __________ А.ч, напряжение _______ В, количество элементов
_______ шт., смонтирована в соответствии с проектом ______________
__________________________________________________________________
       (наименование проектной организации, номер основных
__________________________________________________________________
                   комплектов рабочих чертежей)

    2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная  при  испытаниях
(при контрольном разряде), соответствует паспортным данным.
    Сопротивление    изоляции   батареи удовлетворяет  требованиям
ПУЭ-85.
    Результаты     анализа    качества    и  плотности электролита
положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика.
    Ведомость   замеров  при  контрольном  разряде  аккумуляторной
батареи прилагается к настоящему Акту.
    Заключение.   Монтаж    и    формовка  аккумуляторной  батареи
выполнены по проектной  документации,  с   соблюдением  требований
ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85 и документации завода-изготовителя.

Осмотр и проверку произвел           ______________ (            )
                                        (подпись)
Производитель работ (мастер)         ______________ (            )
                                        (подпись)

Форма 10

_______________________________  _________________________________
        (Министерство)                        (город)
_______________________________  _________________________________
           (трест)                           (заказчик)
_______________________________  _________________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
          (участок)

              ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ
                      АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

____________________________, емкость ____________ А.ч, напряжение
    (тип аккумулятора)
________ В, количество элементов __________ шт.
    Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное  по  методике
ПУЭ п. 1.8.35-1, ____________________ кОм.
    Температура помещения ____ °С, температура электролита ____°С.

                                                           Таблица замеров

┌─────┬─────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬─────┬──────┬──────┐
│Номер│Напряже- │Плотность,│Номер│Напряже- │Плотность,│Номер│Напря-│Плот- │
│эле- │ние, В   │  г/см2   │эле- │ние, В   │  г/см2   │эле- │жение,│ность,│
│мента│заряжен. │ заряжен. │мента│заряжен. │заряжен.  │мента│В     │г/см3 │
│     │---------│--------- │     │---------│--------- │     │      │      │
│     │разряжен.│разряжен. │     │разряжен.│разряжен. │     │      │      │
├─────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┤
│  1  │    2    │     3    │  4  │    5    │     6    │  7  │   8  │  9   │
├─────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┤
│     │         │          │     │         │          │     │      │      │
│     │         │          │     │         │          │     │      │      │
│     │         │          │     │         │          │     │      │      │
└─────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴─────┴──────┴──────┘

    Разряд производится ____________ часовым током.
    Емкость   аккумуляторной  батареи  (по   разряду)   составляет
________ А.ч, количество отстающих элементов ________ шт.,  номера
отстающих элементов ____________________________________

Замеры выполнил                  Производитель работ  (мастер)
_________________ (         )    ___________________ (           )
    (подпись)                         (подпись)

5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ

5.1. К документам по электропроводкам относятся:
а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);
б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а (форма 12);
в) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13);
г) протокол фазировки (форма 14).
5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.
5.3. Форма 13 является единой для заполнения результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий.
5.4. Протокол фазировки (форма 14) заполняется для шинопроводов магистральных, распределительных и осветительных; кабелей напряжением до и выше 1000 В, питающих распределительные устройства от источников электроэнергии.

Форма 11

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                         (город)
_______________________________  _________________________________
           (трест)                           (заказчик)
_______________________________  _________________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
          (участок)

          АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

    Комиссия в составе:
    представителя монтажной организации __________________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика __________________________________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр _____________________________ труб, проложенных в
                          (материал)
__________________________________________________________________
                       (место укладки)
    При осмотре установлено:
    1. Прокладка труб произведена по чертежам N _________________,
разработанным ____________________________________________________
                     (наименование проектной организации)
    2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения
от проектной документации ________________________________________
                            (при наличии отклонения указывается
__________________________________________________________________
       кем согласованы, N чертежа и дата согласования)
    3. Соединения труб выполнены __________________, электрический
контакт на стыках металлических труб обеспечен ___________________
                                                      (чем)
__________________________________________________________________
    4. Трубы имеют нормальные радиусы  изгиба и  не имеют вмятин и
повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.
    Заключение. Работы  выполнены  в  соответствии   с   проектной
документацией, строительными нормами и правилами.
    Трубы могут быть   залиты  бетоном,   заштукатурены,  засыпаны
грунтом.

Представитель заказчика                  _________________________
                                                 (подпись)
Представитель монтажной организации      _________________________
                                                 (подпись)

Форма 12

_______________________________  _________________________________
        (Министерство)                         (город)
_______________________________  _________________________________
           (трест)                            (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                      (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
          (участок)

                           ПРОТОКОЛ
          ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
           УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК
           ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а

    Комиссия в составе:
    представителя электромонтажной организации ___________________
__________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, и., о.)
    представителя заказчика ______________________________________
                                 (должность, фамилия, и., о.)
произвела   испытания  давлением   на   плотность   разделительных
уплотнений или участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний
сведены в таблицу.

┌───────────────────┬───────┬──────┬────────┬─────────┬──────────┐
│  Место установки  │Класс  │Факти-│Падение │Продолжи-│Примечание│
│    или участок    │взрыво-│ческое│давления│тельность│          │
│                   │опасной│давле-│при ис- │испыта-  │          │
│                   │зоны   │ние,  │пытани- │ния, мин │          │
│                   │       │кПа   │ях, кПа │         │          │
├───────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┼──────────┤
│                   │       │      │        │         │          │
│                   │       │      │        │         │          │
│                   │       │      │        │         │          │
└───────────────────┴───────┴──────┴────────┴─────────┴──────────┘

    Испытательное   давление    измерено   манометром,   заводской
номер ____________, класс точности ______________________________.
                                        (не более четвертого)
    Заключение. Плотность разделительных  уплотнений удовлетворяет
нормам для ________________________ класса ______________________.

Представитель                           Представитель заказчика
электромонтажной организации
___________________________             __________________________
        (подпись)                               (подпись)

Форма 13

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                         (город)
_______________________________  _________________________________
          (трест)                            (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
         (участок)

            ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

    Место прокладки ______________________________________________
    Сопротивление изоляции замерено ______________________________
__________________________________________________________________
                    (наименование прибора, тип)
заводской номер _____________________, на напряжение __________ В.

┌─────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│   Наименование  │    Сопротивление изоляции, МОм    │Заключение│
│   линии и ее    ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤          │
│    параметры    │А - В│А - С│В - С│А - О│В - О│С - О│          │
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
│                 │     │     │     │     │     │     │          │
└─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘

Измерение произвел              ________________ (               )
                                    (подпись)
Производитель работ             ________________ (               )
                                    (подпись)

Форма 14

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                          (город)
_______________________________  _________________________________
         (трест)                              (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                      (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
        (участок)

                       ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

┌────────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┐
│Тип шинопро-│   Обозначение  │Фаза А│Фаза В│Фаза С│  Фамилия и  │
│вода, марка │   шинопровода, │соот- │соот- │соот- │  должность  │
│кабеля      │номер кабельной │ветст-│ветст-│ветст-│производящего│
│            │линии по проекту│вует  │вует  │вует  │  фазировку  │
├────────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┤
│            │                │      │      │      │             │
│            │                │      │      │      │             │
│            │                │      │      │      │             │
└────────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘

Проверил производитель           ______________ (                )
работ                               (подпись)

6. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1 - 35 кВ относятся:
а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);
б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;
в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);
д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);
е) журнал прокладки кабелей (форма 18);
ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).
6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.37 ПУЭ-85.
6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

Форма 14а

_______________________________  _________________________________
       (Министерство)                          (город)
_______________________________  _________________________________
          (трест)                            (заказчик)
_______________________________  _________________________________
   (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________  _______________________ 200___ г.
         (участок)

                АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ
                     И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

    Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика __________________________________________
                              (должность, фамилия, и., о.)
__________________________________________________________________
представителя генподрядной организации ___________________________
__________________________________________________________________
                 (должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр и проверку выполненных __________________________
__________________________________________________________________
             (наименование генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.
    1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:
__________________________________________________________________
      (траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
    2. Сооружения     выполнены    в    соответствии  с  проектом,
разработанным ____________________________________________________
                 (наименование организации, N чертежей
__________________________________________________________________
                        рабочей документации)
    3. Отступления от проекта ____________________________________
                                        (перечислить)
__________________________________________________________________
согласованы ______________________________________________________
                    (наименование проектной организации)
    4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _______________
                                                      (выполнена,
__________________________________________________________________
                         не выполнена)
согласно проекту.
    5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям  проекта
и ПУЭ-85, постель выполнена из _____________ толщиной слоя ___ мм,
пересечение дорог выполнено в трубах___________________________ на
                                             (материал)
глубине __________ мм, соединение и окраска труб _________________
                                               (способ выполнения)
Траншея подготовлена к прокладке кабеля.
    6. Диаметр отверстий  блоков и  правильность стыкования блоков
проверены, крышки на люках колодцев установлены.
    7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    8. Дренаж выполнен по проекту.
    9. Особые замечания __________________________________________
__________________________________________________________________
    Заключение. Объекты, перечисленные   в  п. 1  настоящего Акта,
считать принятыми под монтаж кабелей.
    Приложение. Схема   привязки   наружных  кабельных   трасс  по
местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации   _____________________
                                                  (подпись)
Представитель заказчика                      _____________________
                                                  (подпись)
Представитель генподрядной организации       _____________________
                                                  (подпись)

(Образец)

                ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
                     НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

┌────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│  Номер │Марка │Сечение│ Длина │Рабочее│Испыта-│Продол-│Заклю-  │
│барабана│кабеля│кабеля,│кабеля,│напря- │тельное│житель-│чение   │
│        │      │  мм2  │  м    │жение, │напря- │ность  │        │
│        │      │       │       │кВ     │жение, │испыта-│        │
│        │      │       │       │       │кВ     │ния,   │        │
│        │      │       │       │       │       │мин    │        │
├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│        │      │       │       │       │       │       │        │
│        │      │       │       │       │       │       │        │
│        │      │       │       │       │       │       │        │
└────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

Испытание произвел                _______________ (              )
                                     (подпись)
Производитель работ               _______________ (              )
                                     (подпись)

Форма 15

_______________________________     ______________________________
        (Министерство)                         (город)
_______________________________     ______________________________
           (трест)                            (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
          (участок)

                            ПРОТОКОЛ
            ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
              КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ

┌─────┬────────┬─────┬───────┬────┬───────────────────┬──────┬──────┐
│Номер│Марка   │Дли- │Завод- │Дата│     Состояние     │Сопро-│Заклю-│
│бара-│кабеля, │на   │изгото-│вы- ├─────┬──────┬──────┤тивле-│чение │
│бана │сечение,│кабе-│витель │пус-│бара-│наруж-│герме-│ние   │      │
│     │мм2,    │ля, м│       │ка  │бана │ных   │тизи- │изоля-│      │
│     │напряже-│     │       │    │и об-│витков│рующих│ции,  │      │
│     │ние, кВ │     │       │    │шивки│      │заде- │МОм   │      │
│     │        │     │       │    │     │      │лок   │      │      │
├─────┼────────┼─────┼───────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│     │        │     │       │    │     │      │      │      │      │
│     │        │     │       │    │     │      │      │      │      │
│     │        │     │       │    │     │      │      │      │      │
└─────┴────────┴─────┴───────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

    Сопротивление изоляции замерено мегаомметром   на   напряжение
2500 В типа __________________ заводской N _______________________

Осмотр и проверку                 Производитель работ
произвел  __________ (        )   (мастер)  __________ (         )
          (подпись)                          (подпись)

Форма 16

_______________________________     ______________________________
       (Министерство)                         (город)
_______________________________     ______________________________
         (трест)                             (заказчик)
_______________________________     ______________________________
   (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
        (участок)

               ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ
             ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

┌─────┬────────┬─────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│Номер│Марка   │Длина│Прогрев кабелей внутри│  Прогрев кабелей   │
│бара-│кабеля, │кабе-│обогреваемых помещений│электрическим током,│
│бана │напряже-│ля, м│                      │         А          │
│     │ние, кВ,│     ├──────────┬───────────┼────────────────────┤
│     │сечение,│     │температу-│продолжи-  │температура внешних │
│     │мм2     │     │ра в      │тельность  │ витков кабеля при  │
│     │        │     │помещении,│прогрева, ч│    температуре     │
│     │        │     │°С        │           │  наружного воздуха │
│     │        │     │          │           ├────────┬───────────┤
│     │        │     │          │           │-10 °С  │ниже -10 °С│
├─────┼────────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│     │        │     │          │           │        │           │
│     │        │     │          │           │        │           │
│     │        │     │          │           │        │           │
└─────┴────────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┘

Прогрев                              Производитель
произвел __________ (          )     работ _________ (           )
         (подпись)                         (подпись)

Форма 17

_______________________________     ______________________________
      (Министерство)                           (город)
_______________________________     ______________________________
         (трест)                              (заказчик)
_______________________________     ______________________________
  (монтажное управление)                       (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
        (участок)

                 АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
                В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

    Комиссия в составе:
    представителя электромонтажной организации ___________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
    представителя заказчика ______________________________________
                                 (должность, фамилия, и., о.)
    представителя генподрядной организации _______________________
__________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр кабельной канализации в _________________________
                                             (траншее, канале)
перед закрытием.
    В результате осмотра установлено:
    1. Прокладка кабеля выполнена по проекту _____________________
                                                 (наименование
__________________________________________________________________
    проектной организации, N чертежей и кабельных журналов)
    2. Отступления  от  проекта  согласованы и нанесены на чертежи
N ________ и схему привязки.
    3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы
изгибов кабелей  соответствуют   требованиям  ГОСТ 24183-80*, ГОСТ
16441-78, ГОСТ 24334-80,  ГОСТ 78*Е;  глубина  заложения   кабелей
отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали
(в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85.
    4. На кабелях смонтировано ____________________ соединительных
                                   (количество)
муфт,   привязка   соединительных  муфт  (для  кабелей в  траншее)
выполнена на плане кабельных линий.
    5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ________________
 _________________________________________________________________
                       (материал подсыпки)
_______________________ и выполнена защита кабелей от механических
повреждений согласно проекту, а также ____________________________
                                        (указать дополнительные
__________________________________________________________________
                  места защиты кабелей при наличии)
__________________________________________________________________
    В местах пересечений  с  другими  инженерными коммуникациями и
сооружениями кабели защищены _____________________________________
                                    (указать, чем защищены)
__________________________________________________________________
    6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.
    7. Другие особенности, отмеченные комиссией __________________
__________________________________________________________________
    Заключение.  Траншеи  (канал)   со   смонтированными   в   них
кабельными линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной            ________________________
организации                                       (подпись)

Представитель заказчика                   ________________________
                                                  (подпись)

Представитель генподрядной                ________________________
организации                                       (подпись)

Форма 18

_______________________________     ______________________________
        (Министерство)                        (город)
_______________________________     ______________________________
           (трест)                           (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
         (участок)

                      ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

┌─────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│Дата │Наимено-│Марка │Общая │Номер │Коли- │Темпе-│Способ│Фамилия│
│прок-│вание и │кабе- │длина │бара- │чество│ратура│подог-│и      │
│ладки│номер   │ля,   │линии,│бана  │соеди-│окру- │рева  │подпись│
│     │кабеля  │напря-│  м   │и     │ни-   │жающе-│кабеля│ответ- │
│     │по ка-  │жение,│      │длина │тель- │го    │и про-│ствен- │
│     │бель-   │кВ,   │      │кабе- │ных   │возду-│должи-│ного за│
│     │ному    │сече- │      │ля на │муфт  │ха при│тель- │прок-  │
│     │журналу │ние,  │      │каж-  │на    │прок- │ность │ладку  │
│     │или ис- │мм2   │      │дом, м│линии │ладке,│прок- │       │
│     │полни-  │      │      │      │      │°С    │ладки,│       │
│     │тельной │      │      │      │      │      │ч     │       │
│     │схеме   │      │      │      │      │      │      │       │
├─────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│     │        │      │      │      │      │      │      │       │
│     │        │      │      │      │      │      │      │       │
│     │        │      │      │      │      │      │      │       │
└─────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Производитель работ       _______________________ (              )
                                 (подпись)

Форма 19

_______________________________     ______________________________
        (Министерство)                        (город)
_______________________________     ______________________________
           (трест)                           (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
          (участок)

                   ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
                      НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

┌───────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│          КАБЕЛЬ           │        МУФТА       │   Фамилия и   │
├──────────┬────────────────┼─────┬──────┬───────┤    подпись    │
│ Номер по │Марка, сечение, │Номер│ Тип, │ Дата  │  исполнителя  │
│кабельному│мм2, напряжение,│     │размер│монтажа│               │
│ журналу  │      кВ        │     │      │       │               │
├──────────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┼───────────────┤
│          │                │     │      │       │               │
│          │                │     │      │       │               │
│          │                │     │      │       │               │
└──────────┴────────────────┴─────┴──────┴───────┴───────────────┘

Производитель работ (мастер)         _______________ (           )
                                       (подпись)

7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 35 кВ относятся:
а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);
б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);
в) ведомость монтажа воздушной линии электропередачи (форма 22);
г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).
7.2. Акты по формам 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.
7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.
7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20 - 23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

Форма 20

_______________________________     ______________________________
       (Министерство)                          (город)
_______________________________     ______________________________
         (трест)                             (заказчик)
_______________________________     ______________________________
   (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
        (участок)

          АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА
                  ПОД ОПОРУ ВЛ _______________

    Опора N _______________, наименование опоры _________________,
тип _____________________________________________________________.
    Комиссия в составе:
    представителя заказчика ______________________________________
                                        (должность,
__________________________________________________________________
                      фамилия, и., о.)
    представителя строительной организации _______________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
    представителя монтажной организации __________________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
рассмотрела   техническую   документацию   на фундамент, произвела
проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:
    1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам __________,
с    соблюдением   требований  ППР   и   соответствующего  раздела
СНиП 3.05.06-85.
    2. Согласно предъявленным протоколам марка  бетона  составляет
_____ кг/см2. На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с
покрытием ________________________________________________________
                   (материал покрытия, число слоев)
    3. Анкерные  болты  (закладные  части) установлены по чертежам
N ________________; отклонения по горизонтали между осями анкерных
болтов, а также разность между их верхними отметками,  проверенные
шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85.
    4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.
    5. Отступления от проекта ____________________________________
                                     (существо отступления)
__________________________________________________________________
согласованы с заказчиком в лице __________________________________
                                   (должность, фамилия, и., о.)
и проектной организацией в лице __________________________________
                                   (должность, фамилия, и., о.)
    Согласованные отступления от проекта нанесены  на  исполненные
чертежи __________________________________________________________
                         (номера чертежей)
    6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.
    Приложение.    Техническая     документация    на   фундамент:
исполнительные чертежи   фундамента,   протокол  испытания бетона,
сертификаты на метизы.

Представитель заказчика                  _________________________
                                                 (подпись)

Представитель строительной               _________________________
организации                                      (подпись)

Представитель монтажной                  _________________________
организации                                      (подпись)

Форма 21

_______________________________     ______________________________
       (Министерство)                          (город)
_______________________________     ______________________________
          (трест)                             (заказчик)
_______________________________     ______________________________
   (монтажное управление)                      (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
         (участок)

        АКТ ГОТОВНОСТИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
              ПОД УСТАНОВКУ ОПОР ВЛ _______________

    Комиссия в составе:
представителя заказчика __________________________________________
                                  (должность, фамилия, и., о.)
представителя строительной
организации ______________________________________________________
                        (должность, фамилия, и., о.)
представителя монтажной
организации ______________________________________________________
                        (должность, фамилия, и., о.)
рассмотрела техническую  документацию  на  сборные  железобетонные
фундаменты BЛ ____________________________________________________
произвела  проверку   выполнения   работ   и   составила   акт   о
нижеследующем:
    1. Предъявлено под установку  опор  ВЛ законченные устройством
_________________________  сборных   железобетонных   фундаментов.
         (число)
Из них под опоры: промежуточные _________________________________,
                                             (число)
анкерные ____________, угловые _____________, другие _____________
           (число)                (число)               (число)
фундаменты.
    2. Фундаменты, перечисленные ниже, выполнены  в соответствии с
проектом _________________________________________________________
                  (наименование проектной организации)
по чертежам ______________________________________________________
                      (наименование и номера чертежей)
с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.
    3. Отклонение размеров по горизонтали между осями фундаментов,
а   также   разность   между  их  верхними  отметками, проверенные
шаблонами, не превышают допустимых по чертежам.
    4. Отступления от проекта ____________________________________
__________________________________________________________________
                        (существо отступлений)
согласованы с заказчиком в лице __________________________________
                                  (должность, фамилия, и., о.)
и проектной организацией в лице __________________________________
                                  (должность, фамилия, и., о.)
    5. Сборные железобетонные фундаменты для опор ________________
__________________________________________________________________
                          (номера опор)
комиссией не приняты по причине __________________________________
__________________________________________________________________
                       (указать причину)
__________________________________________________________________
и из перечня настоящего Акта исключены.
    Срок   переделки  (доработки)   отбракованных   фундаментов  и
повторного их предъявления "_____" _____________ 200___ г.
    6. Перечень  сборных  железобетонных  фундаментов, разрешенных
для установки опор

┌─────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────┐
│Номер│Наиме-│Тип   │ Завод-│N      │Наличие│Дата   │Уста- │При- │
│опоры│нова- │фунда-│изгото-│чертежа│гидро- │устрой-│новка │меча-│
│     │ние и │мента │витель │фунда- │изоля- │ства   │опоры │ние  │
│     │тип   │      │сборно-│мента  │ций,   │фунда- │раз-  │     │
│     │опоры │      │го ЖБ, │       │матери-│мента  │реша- │     │
│     │      │      │пас-   │       │ал     │       │ется, │     │
│     │      │      │порт,  │       │       │       │под-  │     │
│     │      │      │марка  │       │       │       │пись  │     │
│     │      │      │       │       │       │       │произ-│     │
│     │      │      │       │       │       │       │води- │     │
│     │      │      │       │       │       │       │теля  │     │
│     │      │      │       │       │       │       │работ │     │
├─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────┤
│     │      │      │       │       │       │       │      │     │
│     │      │      │       │       │       │       │      │     │
│     │      │      │       │       │       │       │      │     │
└─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────┘

    7. Заключение комиссии:   сборные   железобетонные  фундаменты
согласно перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ.
__________________________________________________________________
    Приложение: исполнительные чертежи на  фундамент,  сертификаты
на бетон и метизы.

Представитель заказчика                 __________________________
                                                 (подпись)

Представитель строительной              __________________________
организации                                      (подпись)

Представитель монтажной                 __________________________
организации                                      (подпись)

Форма 22

_______________________________     ______________________________
        (Министерство)                         (город)
_______________________________     ______________________________
           (трест)                            (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
          (участок)

                           ВЕДОМОСТЬ
             МОНТАЖА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

    1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

┌──────────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────────┐
│Наименование опоры│Установлено│ Тип опоры │Материал│Защитное    │
│                  │на ВЛ, шт. │  (номер   │ опоры  │покрытие    │
│                  │           │чертежа для│        │дополнитель-│
│                  │           │ нетиповых)│        │но  к завод-│
│                  │           │           │        │скому       │
│                  │           │           │        │(окраска,   │
│                  │           │           │        │антисептик),│
│                  │           │           │        │к-во опор   │
├──────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────────┤
│Промежуточные     │           │           │        │            │
│Анкерные          │           │           │        │            │
│Угловые           │           │           │        │            │
│Другие            │           │           │        │            │
│Всего:            │           │           │        │            │
└──────────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────────┘

    Отклонение   верхней  части установленных опор от вертикальной
оси, а также разворот   и  наклон   траверс не выходят за пределы,
допустимые  требованиями  п.  3.144 - 3.146   и  таблиц 6, 7  и  8
СНиП 3.05.06-85.
    2. Монтаж проводов и тросов.
    На ВЛ ________________ кВ смонтирован провод марки __________,
сечением ____________ мм2, в общем количестве _________________ м,
грозозащитный трос марки _________________________________________
протяженностью _________________________________ м.
    Монтаж  проводов  и  тросов выполнен в соответствии с проектом
ВЛ.  Стрелы  провеса  проводов  и  тросов  соответствуют монтажным
кривым (таблицам) проекта.
    Пересечение ВЛ  с  другими сетями  и  инженерными сооружениями
выполнены  по  проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к
настоящему.
    3. Соединение проводов и тросов.

┌────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│Номер опор и│Тип соеди-│Способ монтажа│      Исполнитель        │
│пролетов, на│нительного│  соединения  ├───────────────┬─────────┤
│   которых  │напряжен- │              │Фамилия, и., о.│ Подпись │
│смонтированы│ного      │              │               │         │
│соединения  │зажима    │              │               │         │
├────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
│            │          │              │               │         │
│            │          │              │               │         │
│            │          │              │               │         │
└────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴─────────┘

    Монтаж соединений проводов   и  тросов  выполнен  по проекту с
соблюдением   требований   пп.  3.149 - 3.152  СНиП  3.05.06-85  и
п. 1.8.38 ПУЭ-85.
    Перед   установкой  на  ВЛ   монтажная  организация  произвела
проверку и  отбраковку  изоляторов согласно требованиям  п. 1.8.32
ПУЭ-85 и пп. 3.147, 3.148 СНиП 3.05.06-85.
    4. Монтаж разрядников и разъединителей.
    На ВЛ ________ смонтированы:
    а) трубчатые разрядники типа _________________________________
на опорах ________________________________________________________
                         (перечислить номера опор)
    Монтаж   разрядников,   регулировка   их   внешних    искровых
промежутков выполнены  в   соответствии   с   рабочими   чертежами
проекта   и   требованиями   пп. 3.158 - 3.160  СНиП 3.05.06-85  и
п. 1.8.29 ПУЭ-85.
    б) разъединители типа ________________________________________
на опорах ________________________________________________________
                              (номера опор)
    Монтаж  разъединителей  выполнен  в  соответствии с проектом и
документацией заводов-изготовителей.
    Механическая  часть  разъединителей   их  контактные  пары,  а
также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены  согласно
пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры
согласно п. 8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85.
    5. Монтаж заземляющих устройств.
    Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _____________ выполнен  в
соответствии  с  проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от
перенапряжений, заземление".
    Сопротивление   заземляющих   устройств   опор   соответствует
п. 2.5.76 и таблице 2.5.22 ПУЭ-85.
    Протоколы  и  измерения  сопротивления  заземляющих устройств,
предъявленные  комиссии,  хранятся  у  заказчика   (в   наладочной
организации).
    Заключение: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Производитель работ          _____________________ (             )
                                   (подпись)

Форма 23

_______________________________     ______________________________
       (Министерство)                          (город)
_______________________________     ______________________________
          (трест)                             (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                     (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
         (участок)

            АКТ ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
                    ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА

    Мы,    нижеподписавшиеся,   произвели   осмотр   и   измерения
пересечения ВЛ __________________ кВ _____________________________
                                            (наименование ВЛ)
__________________________________________________________________
с объектом _______________________________________________________
                           (наименование объекта)
и установили:
    1. Пересечение выполнено согласно чертежу ____________________
    2. На пересекающей ВЛ смонтированы ___________________________
                                                 (число)
проводов марки ____________________________.
    3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ N ______________
 установлены на пикетах.
    4. Горизонтальное расстояние  от оси  пересекаемого объекта до
осей переходных опор ВЛ составляет _______________ м.
    5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ _______________________
                                              (до пересекаемого
__________________________________________________________________
    объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет _______ м.
    6.  Измерения  выполнялись  при  температуре  окружающей среды
____ °С.
    Представитель объекта пересечения ____________________________
__________________________________________________________________
      (наименование организации, должность, фамилия, и., о.)

Представитель заказчика __________________________________________
                           (должность, фамилия, и., о., подпись)
Представитель монтажной
организации             __________________________________________
                           (должность, фамилия, и., о., подпись)

8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

8.1. К документам по заземляющим устройствам относится акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам (форма 24).

Форма 24

_______________________________     ______________________________
       (Министерство)                         (город)
_______________________________     ______________________________
          (трест)                            (заказчик)
_______________________________     ______________________________
    (монтажное управление)                    (объект)
_______________________________     ____________________ 200___ г.
         (участок)

               АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
                 ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

    Комиссия в составе:
представителя монтажной организации ______________________________
__________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика __________________________________________
__________________________________________________________________
                   (должность, фамилия, и., о.)
произвела   осмотр   выполненных   работ   по  монтажу заземляющих
устройств.
    Осмотром установлено:
    1. Заземляющее устройство выполнено  в соответствии с проектом
________________________, разработанным __________________________
       (название)
__________________________________________________________________
                      (проектная организация)
по чертежам ______________________________________________________
                                  (номер)
    2. Отступления от проекта ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
согласованы с ____________________________________________________
                (организация, должность, фамилия, и., о., дата)
__________________________________________________________________
и внесены в чертежи ______________________________________________
                                     (номер)
    3. Характеристика заземляющего устройства.

┌────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N  │  Элемент  │Параметры элементов заземляющего │  Примечание │
│п.п.│заземляющих│          устройства             │             │
│    │ устройств ├─────┬────┬──────┬────┬──────────┤             │
│    │           │мате-│про-│разме-│кол-│ глубина  │             │
│    │           │риал │филь│ры, мм│во, │заложения,│             │
│    │           │     │    │      │шт. │   м      │             │
├────┼───────────┼─────┼────┼──────┼────┼──────────┼─────────────┤
│    │           │     │    │      │    │          │             │
│    │           │     │    │      │    │          │             │
│    │           │     │    │      │    │          │             │
└────┴───────────┴─────┴────┴──────┴────┴──────────┴─────────────┘

    4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между
собой и присоединения их к  естественным  заземляющим  устройствам
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    5. Выделены дефекты __________________________________________
__________________________________________________________________
    6. Заключение. Заземляющее устройство   может   быть  засыпано
землей.

Представитель монтажной
организации                             __________________________
                                                (подпись)
Представитель заказчика                 __________________________
                                                (подпись)

Приложение
Рекомендуемое

(Образец обложки к комплекту
технической документации
по сдаче-приемке
электромонтажных работ)

__________________________________________________________________
                  (Министерство или ведомство)
__________________________________________________________________
                        (Объединение)
__________________________________________________________________
                           (Трест)
__________________________________________________________________
                     (Монтажное управление)

                    ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
             ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

_________________________________
            (объект)
_________________________________
           (заказчик)

                    _________________________________
                              (город, год)