Author: ConsultantPlus

Утверждены
Приказом Минсвязи РФ
от 23 ноября 1992 г. N 429

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ

ВСН 601-92

1. Настоящие нормы распространяются на проектируемые, реконструируемые и эксплуатируемые предприятия связи.
2. Допустимые уровни шума на рабочих местах в помещениях предприятий связи следует принимать по таблице.
3. Измерения шума должны производиться по ГОСТ 12.1.050-86.
4. При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий связи должны выполняться строительно-архитектурные меры по борьбе с шумом в соответствии со СНиП по защите от шума и ГОСТ 12.1.003-83.

Таблица

──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────
    Рабочие места     │       Уровни звукового давления       │Уровни звука
     и помещения      │        в дБ в октавных полосах        │и эквива-
                      │со среднегеометрическими частотами, Гц │лентные
                      ├────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┤уровни звука
                      │31,5│63│125│250│500│1000│2000│4000│8000│в дБА
──────────────────────┼────┼──┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────────────
          1           │ 2  │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7  │ 8  │ 9  │ 10 │     11
──────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────────────
                    1. Предприятия телеграфной связи
──────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────────────
1. Участок последующей│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
обработки телеграмм   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
2. Участок контроля   │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
криптограмм           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
3. Участок контроля   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и справок             │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
4. Цех телеграфных    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
каналов:              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
участок каналов;      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ремонтный участок     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
5. Автоматизированный │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
узел коммутации       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
сообщений:            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
служба индексации     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
телеграмм;            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
служба особо важных   │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │     65
телеграмм;            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
служба технического   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
контроля и диспетчера;│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
участок вычислитель-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ного комплекса;       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
участок сопряжения    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
с каналами связи;     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
участок накопителей   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
на магнитных лентах   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7. Кросс              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
8. Цех коммутации     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
каналов:              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
стативная с коорди-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
натным и электронным  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
оборудованием;        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ремонтный участок;    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
контрольно-           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
измерительный участок │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
9. Контрольно-измери- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
тельный участок цеха  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
телеграфных каналов   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
10. Фотоаппаратная    │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │     65
передатчиков и        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
контрольных приемников│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
пунктов передачи      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и приема газет        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
по каналам связи      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
11. Помещение         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
сортировки телеграмм  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
12. Операционные залы │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
приема телеграмм,     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
кассы                 │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
13. Экспедиция        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
14. Диспетчерская     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
15. Помещения         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
аппаратно-коммутатор- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ных цехов (участков)  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
телеграфов, аппаратных│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
отделений с телеграф- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ными аппаратами       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
электронного типа <*> │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
16. Стативная цеха    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
коммутации с декадно- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
шаговым оборудованием │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
17. Фотоаппаратная и  │ 99 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │     70
фотолаборатория цеха  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
(участка) факсимильных│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
связей                │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
18. Фотолаборатория   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
пункта приема газет   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
по каналам связи      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
19. Выпрямительная    │103 │91│83 │77 │73 │ 70 │ 68 │ 66 │ 64 │     75
20. Регулировочная    │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │     80
аппаратно-коммута-    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
торного цеха          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
21. Ремонтная         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
мастерская телеграфа  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
──────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────────────
               2. Предприятия междугородной телефонной связи
──────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────────────
1. Цех автоматического│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
узла коммутации       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
каналов:              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
автоматный зал АМТС КЭ│ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │  60 <**>
и АМТС Э;             │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
стативный зал         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и помещение НМЛ;      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
комната контрольно-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
испытательной службы; │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
регулировочная и      │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  65 экв.
ремонтно-измерительная│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
мастерская;           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
автоматный зал АМТС   │ 99 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │     70
и АТС (УВСМ);         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
зал полуавтоматики;   │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  70 экв.
перфораторная         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
2. Коммутаторный цех: │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
помещение производст- │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
венного контроля;     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
коммутаторный зал;    │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  65 экв.
служба уведомления    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
3. Линейно-аппаратный │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
цех междугородных     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и зоновых связей:     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
студия ГМТС;          │ 86 │71│61 │54 │49 │ 45 │ 42 │ 40 │ 38 │     50
служба трактов        │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  60 экв.
(СТ-ЛАЦ);             │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
служба каналов        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
(СК-ЛАЦ);             │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ЛАЦ без деления       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
на службы;            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
секция технического   │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
обслуживания (СТО);   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
группа учета          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и коммутации;         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
измерительная служба; │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
аппаратная ГМТС и МБА │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  65 экв.
(участок вещания)     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
4. Кросс МТС          │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
5. Переговорный пункт:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
операционный зал;     │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  65 экв.
инкассаторская        │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  75 экв.
6. Технический узел   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
магистральных связей: │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
линейно-аппаратный    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
цех;                  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
секция технического   │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
обслуживания;         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
узловой пункт         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
управления;           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
оперативный пункт     │ -  │- │ - │ - │ - │ -  │ -  │ -  │ -  │  65 экв.
управления            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
──────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────────────
                       3. Предприятия почтовой связи
──────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────────────
1. Помещения ручной   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
обработки письменной  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
корреспонденции       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
2. Помещения          │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
оформления документов │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
3. Контрольно-        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
справочный участок    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
4. Операционные залы  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
приема и выдачи       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
денежных переводов,   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
заказных писем        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
5. Помещения обработки│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
высокоценных посылок  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и страховых мешков    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
6. Помещения обработки│ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │     65
и сортировки ценных   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
писем, бандеролей и   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
мелких посылок вручную│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
7. Участок доставки   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
корреспонденции       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и печати              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
8. Служебные помещения│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
почтовых вагонов      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
9. Участок городской  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
служебной почты       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
10. Помещения вскрытия│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и заделки мешков      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
с письменной          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
корреспонденцией      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
11. Помещения обработ-│ 99 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │     70
ки дефектных посылок  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
12. Марочная база     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
13. Операционный зал  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
приема и выдачи       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
посылок               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
14. Помещения         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
обработки и сортировки│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
посылок               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
15. Помещения         │103 │91│83 │77 │73 │ 70 │ 68 │ 66 │ 64 │     75
механизированной      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
обработки письменной  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
корреспонденции       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
16. Помещения обработ-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
ки газет и журналов   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
17. Помещения обмена  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
почты                 │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
18. Помещения газетно-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
журнальной экспедиции │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
при типографии        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
19. Помещения         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
обработки печати      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
по адресной системе   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
20. Помещения         │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │     80
печатания ярлыков     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
21. Помещения разборки│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и штемпелевания пись- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
менной корреспонденции│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
22. Помещения ремонта │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
мешкотары, участок    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
мешкозашивочных машин │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
──────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────────────
        4. Радиопредприятия и предприятия проводного вещания <***>
──────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────────────
1. Помещения          │ 90 │75│66 │58 │54 │ 50 │ 47 │ 45 │ 44 │     55
центральных           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
усилительных станций  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
2. Аппаратные         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
технического контроля │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и слухового обмена на │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
приемных радиостанциях│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
3. Аппаратные         │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │     60
технического контроля │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
на радиотелевизионных │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
передающих станциях,  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
кабины управления и   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
контроля, аппаратные  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и линейно-аппаратные  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
залы на приемных      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
радиостанциях, поме-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
щения измерительных   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
лабораторий           │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
4. Помещения радиобюро│    │  │   │   │   │    │    │    │    │
5. Аппаратная         │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │     65
радиорелейных станций │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
6. Аппаратные залы    │ 99 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │     70
связных, вещательных  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
и телевизионных       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
передатчиков          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
7. Помещения опорных  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │
усилительных станций  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

--------------------------------
<*> Примечание. В помещениях аппаратно-коммутаторных цехов и участков при эксплуатации электромеханических ленточных телеграфных аппаратов допускается поправка +8 дБ, электромеханических рулонных телеграфных аппаратов - +5 дБ.
<**> Примечание. От автоматического оборудования, расположенного внутри производственных помещений предприятий междугородной телефонной связи, допускается максимальный уровень звука в дБА по шкале "медленно" до 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука.
<***> Нормы не распространяются на звуковую нагрузку в виде акустических сигналов (речь, музыка, звуковые эффекты и др.) в условиях их слухового контроля операторами. Измерения нормируемых параметров шума в помещениях радиопредприятий и предприятий проводного вещания проводятся при выключенном звуковом контроле. При проведении технического контроля радиовещательных программ допускается руководствоваться "Временными отраслевыми нормами звуковой нагрузки операторов магнитной записи для Государственной телерадиовещательной компании СССР", утвержденными Минздравом СССР 18.04.1991 N 5782-91.